Włocławek, 24 czerwca 2025 r.

ZP.272.1.17.2025

**WYJAŚNIENIE WRAZ ZE ZMIANĄ TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SWZ/**

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznegopn. **„Wymiana źródeł ciepła w jednostkach organizacyjnych powiatu” – II postępowanie,** prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 - 139 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320, ze zm.)

**OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 2025/S 102-343159 z dnia 28 maja 2025 r.**

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: **ocds-148610-eafefccd-fc85-4d9b-bb31-5042ec7b5e35**

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej także „pzp”, zamawiający udziela wyjaśnień treści SWZ i udostępnia treść zapytań z wyjaśnieniami treści SWZ oraz działając na podstawie art. 137 pzp zmienia treść SWZ.

Informuję, że w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskami o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 pzp, przekazuję treść wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, wniesionych przez wykonawców wraz z wyjaśnieniami treści SWZ zamawiającego.

**PYTANIA I ODPOWIEDZI:**

W dniu 29 maja 2025 r. wykonawca zwrócił się z zapytaniem następującej treści:

**Pytanie:**

Dzień Dobry Proszę udostępnić dobór i parametry urządzeń: pomp obiegowych, wymienników płytowych, naczyń przeponowych, zaworów mieszających, itd. itp.

***Odpowiedź:***

*Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia wykonawca winien wykonać projekty wykonawcze a więc dobrać odpowiednie urządzenia: pomp obiegowe, wymienniki płytowe, naczynia przeponowe, zawory mieszające, itd. Niezbędne dane do opracowania projektów wykonawczych, w tym wielkości pomp (np. punkty pracy) zawarte są w Załączniku nr 1 do SWZ – Opisie przedmiotu zamówienia.*

W dniu 04 czerwca 2025 r. wykonawca zwrócił się z zapytaniem następującej treści:

**Pytanie:**

Dzień Dobry Proszę udostępnić przedmiary/kosztorysy nakładcze, "ślepe" w formacie ATH.

***Odpowiedź:***

*Zamawiający wyjaśnia, że w ramach* *Załącznika nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (Projekty techniczne, STWIOR, przedmiary) udostępnił przedmiary w wersji wygenerowanej do .pdf a nie skan dokumentu. Zamawiający wyjaśnia, że nie może udostępnić wersji .ath, ponieważ nie jest ona ogólnie dostępna.*

W dniu 04 czerwca 2025 r. wykonawca zwrócił się z zapytaniami następującej treści:

**Pytania:**

1. Czy pompy ciepła mają być sterowane przez jedną automatykę dostarczaną przez Dostawcę pomp ciepła? (Dotyczy projektu DPS Kurowo, PCKZiU Chodecz)

2. Jakie sprężarki są dopuszczone do zastosowania w pompach ciepła? (Dotyczy projektu DPS Kurowo, PCKZiU Chodecz)

3. Jakie funkcje powinien spełniać program sterujący pomp ciepła? (Dotyczy projektu DPS Kurowo, PCKZiU Chodecz)

4. Czy za równoważne zamawiający uzna urządzenia, które osiągają niższy maksymalny parametr pracy (temperatura, efektywność, moc)?

***Odpowiedzi:***

*1. Tak, pompy ciepła mają być sterowane przez jeden system dostarczany przez Dostawcę pomp ciepła.*

*2. Pompa ciepła I stopnia – dwie sprężarki typu scroll – po jednej sprężarce na układ chłodniczy, pompa ciepła II stopnia – sprężarki tłokowe, wyposażone w inwertery pozwalające na modulację mocy danej sprężarki w zakresie 50-100%.*

*3. Zastosowane rozwiązanie automatyki musi spełniać następujące funkcje:*

*• Komunikacja z systemami nadrzędnymi za pomocą cyfrowych wejść/wyjść,*

*• Interfejs użytkownika umożliwiający szczegółowe przeglądanie danych z pomp ciepła oraz ich*

*Sterowanie,*

*• Wymagane podłączenia z systemem nadrzędnym stosu poprzez port szeregowy RS485,*

*• Możliwość podłączenia z systemem poprzez złącze Ethernet,*

*• Możliwość połączenia bezpośredniego z systemem BMS,*

*• Monitorowanie stanów alarmowych, usuwanie rejestrów alarmów, zerowanie automatycznych*

*liczników alarmów,*

*• Możliwość komunikacji za pomocą protokołu komunikacyjnego Modbus,*

*• Zdalne monitorowanie i programowanie układu.*

*4. Nie, urządzenia, które osiągają niższy maksymalny parametr pracy nie zostaną uznane za równoważne.*

W dniu 11 czerwca 2025 r. wykonawca zwrócił się z zapytaniami następującej treści:

**Pytania:**

Wnosimy o modyfikację warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt 8.1.4 SWZ w zakresie minimalnej wymaganej mocy jednej z pomp ciepła, poprzez zmianę:

„jedna pompa ciepła o mocy grzewczej minimum 70 kW”

na:

„jedna pompa ciepła (lub instalacja kaskadowa) o mocy grzewczej minimum 56 kW”

**Uzasadnienie:**

**Zachowanie merytorycznego celu warunku**

Instalacja o mocy 56 kW (np. 2 × 28 kW w kaskadzie) to rozwiązanie odpowiadające skali i złożoności wymaganej przez Zamawiającego. Zmiana nie narusza celu, jakim jest dopuszczenie do postępowania wykonawców posiadających doświadczenie w dostawie, montażu i uruchomieniu średniej i dużej wielkości systemów grzewczych.

**Zwiększenie konkurencyjności i realna korzyść dla Zamawiającego**

Modyfikacja umożliwi udział w postępowaniu szerszemu gronu wykonawców, co może przełożyć się na większą liczbę ofert, a tym samym – na bardziej konkurencyjne warunki cenowe i jakościowe.

**Wniosek o dopuszczenie konkretnego rodzaju doświadczenia:**

Prosimy również o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści jako spełnienie warunku określonego w pkt 8.1.4 SWZ realizację, w której:

Wykonawca działając jako deweloper, wykonał dla siebie dwie niezależne inwestycje mieszkaniowe, każda z inwestycji objęła dostawę, montaż i uruchomienie instalacji kaskadowej pomp ciepła, roboty zostały wykonane siłami własnymi.

Mając na uwadze zasadę proporcjonalności, konkurencyjności oraz cel warunku określonego w SWZ, zwracamy się o pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku oraz jednoznaczne potwierdzenie dopuszczalności wskazanego typu doświadczenia.

***Odpowiedzi:***

*Zamawiający zmienia przedmiotowy warunek udziału w postępowaniu w zakresie wymaganej minimalnej mocy jednej z pomp ciepła/kaskadowej instalacji pomp ciepła oraz zakresu wymaganego doświadczenia.*

*W zakresie dopuszczenia konkretnego rodzaju doświadczenia, zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415, ze zm., zamawiający w przedmiotowym postępowaniu może żądać: 2) wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane****, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy;*** *w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.*

*Zgodnie z powyższym pkt 9.1.2 SWZ w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamawiający żąda w przedmiotowym postępowaniu:*

*- wykazu dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane,* ***a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy*** *- potwierdzającego spełnienie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej określonego w pkt 8.1.4 SWZ, który stanowi załącznik nr 12 do SWZ.*

*Zgodnie z powyższym, jeżeli wykonawca (podmiot, który wykonał dostawę) i zamawiający (podmiot na rzecz, którego dostawa została wykonana) stanowiliby ten sam podmiot, istniałaby niezależna przyczyna uniemożliwiająca uzyskanie referencji bądź innych dokumentów sporządzonych przez inny podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane uzasadniająca złożenie oświadczenia wykonawcy.*

W dniu 13 czerwca 2025 r. wykonawca zwrócił się z zapytaniem następującej treści:

**Pytanie:**

Dzień Dobry W przedmiarach piszą Państwo, że należy ująć w robotach ogólnobudowlanych "Niezbędne prace adaptacyjne w istniejących kotłowniach 1kpl" Co rozumieć przez niezbędne prace adaptacyjne. Projekty nic nie mówią o robotach remontowych ogólnobudowlanych pomieszczeń kotłowni.

***Odpowiedź:***

*Przez określenie niezbędne prace adaptacyjne w istniejących kotłowniach należy rozumieć prace związane z instalacją dostarczonych urządzeń oraz ich przyłączeniem do instalacji istniejących.*

Działając na podstawie art. 137 pzp, zamawiający zmienia treść SWZ w ten sposób, że:

**1. Zamawiający zmienia warunek udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej w ten sposób, że:**

Rozdział I ppkt 8.1.4. SWZ 1 zmienia brzmienie z :

*„8.1.4 zdolności technicznej lub zawodowej - Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:*

*- wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, dostawy w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku doświadczenia odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia:*

*Wymagane minimum:*

*dostawa, montaż i uruchomienie (w tym także w ramach robót budowlanych) minimum 2 pomp ciepła, w tym jedna o mocy grzewczej minimum 70 kW i jedna o mocy grzewczej minimum 35 kW.*

*Uwaga: Powyższe pompy ciepła mogą być dostarczone, zamontowane i uruchomione w ramach jednej umowy lub każda w ramach odrębnej umowy, jednak każda umowa winna obejmować jednocześnie dostawę, montaż i uruchomienie pomp/y.*

*Odpowiednie minimalne moce grzewcze pomp ciepła, których wymaga zamawiający na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu mogą wynikać z sumowania mocy urządzeń w kaskadzie tj. mogą to być kaskadowe instalacje pomp ciepła, których moc sumaryczna wyniesie minimum 70 kW i minimum 35kW.”*

na :

***„8.1.4 zdolności technicznej lub zawodowej - Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:***

***- wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, dostawy w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku doświadczenia odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia:***

***Wymagane minimum:***

***Jedna dostawa (w tym także w ramach robót budowlanych) pompy ciepła*** ***o mocy grzewczej minimum 56 kW lub kaskadowej instalacji pomp ciepła o łącznej mocy grzewczej minimum 56 kW.”***

**2. Zamawiający przedłuża termin związania ofertą, termin wniesienia wadium oraz termin składania i otwarcia ofert w ten sposób, że:**

1) Rozdział I pkt 13.1. SWZ zmienia brzmienie z :

*„13.1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 24 września 2025 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.”*

na :

***„13.1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 01 października 2025 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.”***

2) Rozdział I pkt 15.2. SWZ zmienia brzmienie z :

*„15.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 27 czerwca 2025 r., do godz. 10:00 i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 pzp.”*

na :

***„15.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 04 lipca 2025 r., do godz. 10:00 i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 pzp.”***

3) Rozdział I pkt 16.4. SWZ zmienia brzmienie z :

*„16.4. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 27 czerwca 2025 r., do godz. 10:00.”*

na :

***„16.4. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 04 lipca 2025 r., do godz. 10:00.”***

4) Rozdział I pkt 17.1. SWZ zmienia brzmienie z :

*„17.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 czerwca 2025 r., o godzinie 10:30.”*

na:

***„17.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04 lipca 2025 r., o godzinie 10:30.”***

**3. Zamawiający zmienia brzmienie Oświadczenia Wykonawcy/podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 125 ust. 1/5 pzp** – formularz JEDZ - Załącznik nr 4 do SWZ i **Wykazu dostaw -** Załącznik nr 12 do SWZ, w których odpowiednio poprawia omyłki polegające na wpisaniu błędnych nr ogłoszenia o zamówieniu i dopuszczonego okresu doświadczenia.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Roman Gołębiewski

Starosta Włocławski

Załączniki:

1. Zmienione Oświadczenie Wykonawcy/podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 125 ust. 1/5 pzp – formularz JEDZ - Załącznik nr 4 do SWZ.

2. Zmieniony Wykaz dostaw - Załącznik nr 12 do SWZ.

Do zamieszczenia:

1. strona internetowa prowadzonego postępowania

2. a/a