PFU

NIECKI BASENOWE

ZE STALI NIERDZEWNEJ

wersja W2

- Budowa systemowych niecek basenowych ze stali szlachetnej CrNi

Materiały

Materiały i elementy konstrukcyjne niecek basenowych wykonać w całości ze stali szlachetnej nierdzewnej zgodnie z PN-EN 10088 część 2.

Powierzchnia

Powierzchnie widoczne wykonać z walcówki o gładkiej jasnej powierzchni (gołej) 2B wg PN-EN 10088-2. W miejscach, w których jest to wymagane, należy wykonać powierzchnię szlifowaną ziarnem nie mniejszym jak 400. Spoiny pozostają bez obróbki mechanicznej. W miejscach, w których jest to wymagane, spoiny czołowe należy wygładzić przez szlifowanie. Pozostałe spoiny obrobić przez szczotkowanie oraz trawienie chemiczne. W obszarze krawędzi przelewowej basenu wszystkie spoiny od strony wody należy wygładzić przez szlifowanie.

Na wewnętrznej powierzchni niecek niedopuszczalne jest stosowanie powłok PCW oraz okładzin foliowych lub ceramicznych.

Wykonanie robót spawalniczych

Połączenia spawane wykonać się w zakresie stosowanych dodatków spawalniczych, fachowej obróbki wstępnej materiałów, jak również fachowego przeprowadzania procesu spawania zgodnie z PN-EN ISO 3834-2,  PN-EN 287 część 1 (PN-EN ISO 9606-1).  Zakład produkcyjny musi dysponować własnym technologiem spawania z dyplomem Europejskiego Inżyniera Spawalnictwa, oraz uprawnionymi spawaczami dla uwzględnianych robót, certyfikatem zgodności z wymaganiami jakości dotyczącymi spawania materiałów metalowych wg PN-EN ISO 3834-2 wystawionym przez niezależną instytucję certyfikującą jak również poświadczenie instytucji szkoleniowo badawczej w zakresie techniki spawalniczej w kwestii kwalifikacji producenta niecek ze stali nierdzewnej dotyczących spawania konstrukcji stalowych zgodnie z PN-EN 1090-2. Na dostawcę niecki narzuca się obowiązek przedłożenia certyfikatu zgodności z wymaganiami jakości dotyczącymi spawania materiałów metalowych wg PN-EN ISO 3834-2, wydany przez niezależną, akredytowaną jednostkę certyfikującą, dla udokumentowania spełniania przez niego zasadniczych wymagań oraz certyfikat Instytutu Spawalnictwa w zakresie techniki spawalniczej kwalifikujący producenta niecek ze stali nierdzewnej do spawania konstrukcji ze stali szlachetnej CrNi zgodnie z PN-EN 1090-2, klasa EXC2.

Niecki basenów i elementy konstrukcyjne

Spoiny wykonać zgodnie z PN-EN ISO 25817, PN-EN ISO 15607, PN-EN ISO 15609, PN-EN ISO 15614, PN-EN ISO 15610, PN-EN ISO 14343 i PN-EN ISO 14175 jako spawane łukowo w osłonie gazów ochronnych (argon) przy ustalonych parametrach spawania. Wszelkie połączenia śrubowe wykonać przy zastosowaniu elementów złącznych ze stali nierdzewnej w gatunku A4. Zakład produkcyjny, w którym wytwarzane są konstrukcje modułów niecek musi posiadać certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji wg wymagań norm z serii PN-EN 1090. Brak przetopu spoiny w grani, jak również karby są niedopuszczalne. Wszystkie spoiny są wykonywane z osłoną grani wg wymagań normy. Jako materiał dodatkowy stosować dodatek spawalniczy tego samego rodzaju.

Spawanie rur

Jednostronne spawanie rurociągów przeprowadzać z odpowiednią osłoną grani.

Przestrzega się przy tym następujących norm:

- PN-EN ISO 9692-1

- PN-EN ISO 25817

- PN-EN ISO 14175

- PN-EN ISO 14343

Spoiny połączeń rura/rura, rura/zawinięcie obwodowe obrzeża wykonać jako przetopioną spoinę czołową z osłoną grani.

Obszary antypoślizgowe

Obszarami antypoślizgowymi są:

- wszelkie powierzchnie stref poruszania się na boso o szerokości powyżej 100mm,

- ruszt rynien przelewowych,

- podesty słupków startowych,

- stopnie schodów i drabinek,

- dna niecek basenów pływackich, rekreacyjnych, brodzików oraz pozostałych o głębokości wody do 2,80m z wyłączenie obszarów pod ruchomym dnem,

- pokrywa kanałów dennych oraz ssawnych przy głębokości wody do 2,80m z wyłączenie obszarów pod ruchomym dnem,

- ściany czołowe basenów sportowych.

Zachowane są własności antypoślizgowe, wymagane wg PN-EN 13451-1. Producent niecek musi przedstawić świadectwa badań właściwości antypoślizgowych dla wymienionych wyżej obszarów, które potwierdzają spełnienie wymagań odporności na ślizganie dla klasy oceny 24º. Antypoślizgowe wytłoczenia powierzchniowe podłóg, schodów, drabinek, ścian czołowych basenów sportowych, pokryw kanałów dennych itp. są realizowane jednakowo pod względem wzoru i wykonania. Średnica tłoczonej wypustki wynosi 10mm, rozstaw prostokątny, odległość osiowa 20mm w obu kierunkach, wysokość wytłoczenia min 1,5 mm. Z powodu ryzyka wystąpienia naprężeń powodujących odkształcenia powierzchni blach jak i osłabienia własności antykorozyjnych, niedopuszczalne jest uzyskiwanie powierzchni antypoślizgowych przez piaskowanie oraz nanoszenie dodatkowych powłok. Na dostawcę niecki narzuca się obowiązek przedłożenia: świadectwa kontroli właściwości antypoślizgowych blach tłoczonych powierzchniowo o grubościach odpowiednio wg zastosowania: 1,5mm, 2mm, 2,5mm, wg wymagań PN-EN 13451-1 potwierdzające spełnienie najwyższej klasy oceny 24º, wystawione przez akredytowaną jednostkę certyfikującą, oraz świadectwa kontroli właściwości antypoślizgowych blach tłoczonych powierzchniowo o grubościach odpowiednio wg zastosowania: 1,5mm, 2mm, 2,5mm, wg DIN 51097 potwierdzających spełnienie wymagań w obszarze zastosowań C, wystawione przez akredytowaną jednostkę certyfikującą, oraz certyfikatu kontroli właściwości antypoślizgowych dwóch typów blach tłoczonych powierzchniowo i pokrytych wodoodporną warstwą winylową, o grubościach odpowiednio wg zastosowania gr. 1,5mm o powierzchni gładkiej B2 oraz gr. 2,5mm o powierzchni wykończonej technologicznie szlifem K400, wg wymagań EN 13451-1:2021 potwierdzającego spełnienie najwyższej klasy oceny 24º oraz wg wymagań DIN 51097:1998 potwierdzającego spełnienie wymagań w obszarze zastosowań C, wystawionego przez akredytowaną jednostkę certyfikującą.

Wykonanie barwienia.

Wszelkie oznaczenia w niecce na dnie, na ścianach czołowych, krawędziach schodów, wysp podwodnych i innych elementach (z wyjątkiem stref pod ruchomym dnem) wykonać metodą powlekania termicznego winylem na kolor ciemny, kontrastowy (czarny), bezpośrednio na powierzchni barwionych elementów. Nie dopuszcza się oznaczenia ww. elementów wyposażenia niecek innymi metodami. Ze względu na wymaganą najwyższą jakość i trwałość barwienia należy wykonać w warunkach warsztatowych.

Normy, wytyczne, ustawy

Realizacja przewidzianych w zakresie projektu robót montażowych do wykonania musi spełniać  wszystkie normy i przepisy prawa, a w szczególności:

- PN-EN 13451-1 - Wyposażenie basenów pływackich. Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań;

- PN-EN 13451-2 - Wyposażenie basenów pływackich - Część 2: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań drabin, schodów drabinowych i poręczy;

- PN-EN 13451-3+A2 - Wyposażenie basenów pływackich – Część 3: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń basenowych przeznaczonych do wymiany wody;

- PN-EN 13451-4 - Wyposażenie basenów pływackich – Część 4: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań słupków startowych;

- PN-EN 13451-5 - Wyposażenie basenów pływackich – Część 5: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań lin torowych;

- PN-EN 13451-6 - Wyposażenie basenów pływackich -- Część 6: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań płyt nawrotowych,

- PN-EN 13451-8 - Wyposażenie basenów pływackich – Część 8: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań właściwości rekreacyjnych wody,

- PN-EN 15288-1+A1 – Baseny pływackie – Część 1: Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania,

- DIN 51097 – Wymagania w zakresie – „Antypoślizgowe wykładziny podłogowe”

- WYMAGANIA SANITARNO-HIGIENICZNE DLA KRYTYCH PŁYWALNI – opracowanie: mgr inż. Czesław Sokołowski, oparte na DIN 19643,

- Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 06.05.1997 w sprawie określenia bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne. (Dz. U. 57 poz. 358).

- PN-EN 10088-2 Stale odporne na korozję -- Część 2: Warunki techniczne dostawy blach cienkich/grubych i taśm ze stali nierdzewnych ogólnego przeznaczenia

- PN-EN 1090-1 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Część 1: Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych

- PN-EN 1090-2 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Część 2: Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych

- PN-EN ISO 13920 Tolerancje ogólne dotyczące konstrukcji spawanych

- Dyrektywa Rady Europy z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych (89/106/EWG)  zmieniona dyrektywą 93/68/EWG i rozporządzeniami nr: 1882/2003, 305/2011, 568/2014, 574/2014

- Dyrektywa (UE) nr 305/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2011r - dyrektywa o wyrobach budowlanych)

Potwierdzenie spełnienia istotnych wymagań

Producent niecek basenowych na potwierdzenie, że oferowane przez niego dostawy i roboty budowlane w zakresie realizacji niecek basenowych ze stali nierdzewnej odpowiadają wymaganiom określonym w powyższych normach, wytycznych i ustawach powinien dysponować wszystkimi ujętymi w specyfikacji dokumentami producenta wyposażenia oraz konstrukcji niecek basenowych oraz:

- Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie dla niecek ze stali nierdzewnej basenów kąpielowych i solankowych,

- Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie dla wyposażenia niecek basenów ze stali nierdzewnej jak zjeżdżalnie, słupki, fontanny, wodospady, krzesełka i wejścia dla niepełnosprawnych,

- Certyfikat akredytowanej jednostki certyfikującej potwierdzający zgodność zakładowej kontroli produkcji na podstawie dyrektywy (UE) nr 305/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie nośnych elementów i zestawów konstrukcyjnych do stalowych konstrukcji nośnych do EXC2 zgodnie z normą EN 1090-2 oraz uprawniający do umieszczenia znaku CE zgodnie z warunkami ZA.3.2 do ZA.3.5 normy PN-EN 1090-1

- Certyfikat TÜV lub innej akredytowanej jednostki certyfikującej działającej na terenie UE, dotyczący kluczowych - z punktu widzenia bezpieczeństwa użytkowania niecek basenowych - urządzeń, które zostały wyszczególnione w powyższej liście, obowiązkowo opatrzony znakiem dowodzącym, że oprócz wykonania testów przedstawionych urządzeń na zgodność z wymaganiami norm, zakład produkcyjny jest również stale monitorowany przez jednostkę certyfikującą.

Dokumenty wymienione w specyfikacji powinny być wystawione przez akredytowaną jednostkę certyfikującą, czyli międzynarodowe, znane i uznane laboratorium, ośrodek badawczy itp., które posiada akredytację różnych instytucji w wielu dziedzinach gospodarki i przemysłu oraz obszarach badań, np. Polskiego Centrum Akredytacji i jest zdolne do przeprowadzenia prób i testów, których wyniki są miarodajne i wiarygodne.

Wymaga się od producenta niecek przedłożenia  min. 3 raportów z przeprowadzenia prób barwienia w nieckach ze stali nierdzewnej jego produkcji, o powierzchni lustra wody nie mniejszej niż 525 m² każda, zgodnie z normą PN-EN 15288-2, potwierdzających prawidłowy przebieg barwienia i odbarwienia wody wraz z załączoną dokumentacją fotograficzną lub video. Próby mają być przeprowadzone w obecności przedstawiciela uprawnionej jednostki certyfikującej, który powinien potwierdzić ich poprawność i zgodność z obowiązującą normą.

Wymagane w opisie dokumenty muszą być wystawione na bezpośredniego producenta kompletnego systemu niecek basenowych ze stali nierdzewnej. Producent niecek basenowych powinien wykazać się doświadczeniem w realizacji min. trzech niecek basenowych sportowych o powierzchni lustra wody nie mniejszej niż 525m² każda, wykonanych w technologii ze stali nierdzewnej spawanej, bez okładzin. Producent niecek basenowych powinien wykazać się doświadczeniem w realizacji min. trzech niecek basenowych sportowych, wykonanych w technologii ze stali nierdzewnej spawanej, bez okładzin i o konstrukcji przygotowanej do montażu ruchomego dna.

Z uwagi na zachowanie najwyższych standardów jakościowych i antykorozyjnych wymaga się, aby na terenie zakładu wytwórczego producenta niecek basenowych i ich wyposażenia zachowany był reżim technologiczny właściwy dla stali nierdzewnej i nie odbywała się w nim produkcja, ani obróbka elementów wykonanych ze stali węglowych tzw. czarnych.

Wszystkie wymienione w specyfikacji dokumenty należy przedłożyć na żądanie zamawiającego do kontroli i oceny pod względem spełnienia wymagań, w celu uzyskania akceptacji inwestora dotyczącej wyboru wykonawcy niecek basenowych ze stali nierdzewnej. Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości dokonania inspekcji zakładu produkcyjnego potencjalnego dostawcy niecek basenowych w celu dokonania weryfikacji procesów produkcyjnych oraz oceny jakości produktów.

Odbiór, przejęcie, uruchomienie próbne

Szczelność:

Konstrukcję poddać kontroli szczelności spoin metodą penetracyjną. Kontrola powinna zostać potwierdzona przez osobę z certyfikatem kompetencji wg normy PN-EN ISO 9712 w zakresie badań penetracyjnych (PT) stopień 2.

Wymiary:

W przypadku basenu sportowego wymiary długościowe sprawdzić w uzgodnieniu z Polskim Związkiem Pływackim i potwierdzić protokołem z pomiarów wykonanych przez niezależnego od producenta niecek geodetę.

Pozostałe baseny wykonać zgodnie z projektem.

Niwelacja krawędzi przelewowej:

Krawędź przelewowa na całym obwodzie wykonać w tolerancji +/- 2mm. Utrzymanie tolerancji należy potwierdzić protokołem z pomiaru wykonanego przez niezależnego od producenta niecek geodetę.

Tolerancje ogólne:

W odniesieniu do normy PN-EN ISO 13920 dla wymiarów liniowych wymaga się klasy tolerancji C, a dla prostoliniowości, płaskości wymaga się klasy tolerancji G.

Cyrkulacja wody basenowej:

Wykonawca stacji technologii uzdatniania wody basenowej powinien potwierdzić skuteczność cyrkulacji wody basenowej na podstawie próby barwienia przeprowadzanej według normy PN EN 15288-2, we współpracy z dostawcą niecki basenowej. Próbę barwienia wykonać w ramach czynności odbiorowych. Protokół z próby barwienia stanowi element dokumentacji odbiorowej.

Dokumenty:

Do odbioru przekazać instrukcję obsługi i dokumentację basenu (rysunki powykonawcze, atesty, wymagane certyfikaty itp.)

Sprzęt:

Podczas szkolenia przekazać obsłudze basenu skrzynkę serwisową zawierającą: zestaw do pomiaru zawartości chloru w celu umożliwienia regularnej kontroli koncentracji chloru w wodzie basenowej, oraz podstawowe materiały i narzędzia niezbędne do prawidłowego wykonywania czynności konserwacyjnych. Ponadto przekazać obsłudze narzędzie ułatwiające demontaż i montaż pokryw kanałów dennych.

Przesyłanie wzorów, analiza porównawcza, równoważność produktów,

Wymienione poniżej wzory są odniesieniem dla wymaganego standardu wykonania podstawowych elementów konstrukcji i wyposażenia niecek:

- Powierzchnia antypoślizgowa dna, gr. blachy 1,5 mm , wym. próbki – 20 x 28 cm

- Powierzchnia antypoślizgowa ściany czołowej, pokrytej winylem, grubość blachy 2,5mm –   wym. próbki 20 x 28 cm

- Ruszt rynny przelewowej o powierzchni antypoślizgowej – dł. próbki 50 cm

- Pokrywy kanału dennego o powierzchni antypoślizgowej z dyszami wlotowymi w wykonaniu zgodnym ze wzorem przekazanym do certyfikacji – dł. próbki 15 cm

- Termicznie powlekane winylem oznakowanie krawędzi stopnia schodów – dł. próbki: 28 cm

- Piktogram – wym. próbki :15 x 15 cm

- Pokrywa z zamykaniem bezśrubowym

W przypadku oceny równoważności z projektem ofertowanego systemu niecek basenowych ze stali nierdzewnej, wymaga się przedłożenia wymienionego powyżej kompletu próbek oraz udostępnienia szczegółowych kart technicznych każdorazowo u inwestora bądź jego prawomocnego przedstawiciela w celu wykonania analizy porównawczej. Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe ścian niecki należy przedłożyć każdorazowo u inwestora bądź jego prawomocnego przedstawiciela celem weryfikacji równoważności zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych.

Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót zawiera w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie, Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza stosowanie „produktów” równoważnych. Wszelkie wymienione w specyfikacji „produkty” pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dot. minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów / produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie Zamawiającego oraz autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji „produktów równoważnych” lub odrzuceniu oferty z powodu ich „nierównoważności”.

Decyzja o zaakceptowaniu bądź odrzuceniu producenta równoważnego musi zapaść w formie pisemnej przed podjęciem zobowiązań umownych z producentem niecek basenowych.

- Roboty montażowo-budowlane przy realizacji basenów ze stali szlachetnej CrNi :

Uwagi ogólne

Poniższe roboty dotyczą montażu basenów, gdzie wszystkie powierzchnie mające bezpośredni kontakt z wodą, konstrukcja wsporcza (statyczne usztywnienie i podparcie), jak i pozostałe elementy konstrukcji w całości wykonywane są ze stali szlachetnej kwasoodpornej.

Konstrukcja składa się ze ścian bocznych przenoszących obciążenia statyczne, podpartych na górze i na dole (patrz też zakotwienie bocznych ścian) i dna ukształtowanego jako swobodna powierzchnia metalowa.

Grupy konstrukcyjne, składające się na grupy robót, basenu ze stali szlachetnej to:

      - niecka basenu

      - elementy wbudowane basenu

      - hydraulika basenu

      - osprzęt basenu

      - szczegółowe wyposażenie instalacyjne i rekreacyjne

Wymagania odnośnie grup konstrukcyjnych

Szczelna konstrukcja basenu powstaje w wyniku montażu grup konstrukcyjnych 01-03 za pomocą spawania łukowego w osłonie gazów ochronnych.

Obrzeże basenu, które jako element budowlany mieści się pomiędzy plażą a powierzchnią wody stanowi istotną część konstrukcyjną, jako miejsce przejściowe pomiędzy obszarami pełniącymi różne funkcje, a także różnymi materiałami i ma do spełnienia następujące zadania:

  - odprowadzanie przelewającej się wody (funkcja przelewu górnego) w trakcie normalnego użytkowania basenu (czynna technologia uzdatniania wody),

  - zamocowanie różnych elementów wbudowanych,

  - połączenie niecki z plażą poprzez wyprofilowanie zewnętrznej krawędzi obrzeża niecki

Przekazanie projektów

Na etapie projektu wykonawczego uzgodnić, opracować i przekazać projektantom branż stykających się niecka basenową tj. konstrukcyjnej, technologii uzdatniania wody basenowej i elektrycznej odpowiednie rysunki zawierające wszystkie niezbędne informacje do prawidłowego zaprojektowania połączeń z niecką basenową, odpowiednio do lokalnej sytuacji.

Kompletną dokumentację projektową należy przekazać uprawnionemu przedstawicielowi inwestora w wymaganej ilości do aprobaty/dopuszczenia, każdorazowo przed rozpoczęciem realizacji robót.

Dostawa i montaż

Dostarczyć i fachowo zmontować wszystkie części basenu w zakresie ujętym w projekcie włącznie z dostawą do określonego miejsca przeznaczenia, rozładunkiem i osadzeniem (transportowe urządzenia pomocnicze, np. użycie żurawia). Zorganizować personel montażowy włącznie z pomocnikami i wszystkimi urządzeniami niezbędnymi do wykonania robót związanych z obróbką blachy i robót spawalniczych.

Zakotwienie

Zakotwienie elementów konstrukcyjnych ze stali szlachetnej do konstrukcji budowlanej wykonać na stałe za pomocą kotew rozprężnych ze stali nierdzewnej gat. A4 lub w razie konieczności wklejanych, przy czym należy pamiętać o przygotowaniu we właściwym czasie ewentualnych elementów wbudowanych.

Roboty towarzyszące wykonywane przez prowadzącego budowę

- Przygotowanie we właściwym czasie planów inwentaryzacyjnych lub danych pomiarowych w celu poprawnego sporządzenia dokumentacji wykonawczej basenu.

- Sprawdzenie pod względem statycznym nośności gruntu, odpowiednio do wybranego wariantu posadowienia niecki basenu.

- Wykonanie zgodnie z projektem, przyjętym harmonogramem wymaganych prac w zakresie konstrukcji żelbetowych, elementów betonowych, czy jeśli występują murowanych.

- Osadzenie przygotowanych przez dostawcę basenu elementów wbudowanych jak marki, przepusty w obiektach betonowych itp.

- Wykonanie wymaganego otworowania w ścianach lub wycięć/wierceń w płytach fundamentowych.

- Wykonanie okablowania i włączenie do instalacji elektrycznej wymagających tego elementów wyposażenia niecek,

- Wypełnienie wysp kruszywem o ziarnistości 2-6mm oraz wykonanie górnej warstwy z wylewki betonowej zatartej na gładko, łącznie z odwonieniem. Próbkę kruszywa przed zastosowaniem przekazać do zatwierdzenia producentowi niecek.

- Wykonanie betonów nadlanych po zakończeniu montażu ścian niecki oraz jej elementów hydrauliki dennej.

- Wykonanie przepustów drenażowych pod niecką.

- Wykonanie warstwy Styroduru pod dnem gr. wg projektu, oraz wykonanie wylewki betonowej gr. wg projektu, zatartej na gładko, wyrównanej zgodnie z wymaganym przebiegiem powierzchni dna basenu (realizację dostosować w czasie do przebiegu montażu niecki basenowej, sposób wykonania wylewki bezwzględnie ustalić z dostawcą niecki).

- Parametry techniczne dotyczące niecki basenowej ze stali nierdzewnej:

Pozycja niecki basenu obejmuje ściany boczne, rynny przelewowe, odpowiednie mocowania  elementów ścian oraz dno niecki basenu. Z tych elementów powstaje szczelna niecka basenu.

Materiał:

Nierdzewna stal szlachetna, materiał nr 1.4404, o ile w obrębie poszczególnych pozycji nie wymaga się innych materiałów. Przy czym niedopuszczalne jest wykonanie konstrukcji nośnej niecki z materiału o niższych własnościach antykorozyjnych niż 1.4404 ze względu wymaganą wysoką odporność konstrukcji niecki na korozyjne oddziaływanie środowiska zewnętrznego.

Skład chemiczny (w %) głównych gatunków stali wykorzystanych w projekcie wg

PN-EN 10088-1:

|  | Oznaczenie stali | C węgiel | Si krzem | Mn mangan | P fosfor | S siarka | N azot | Cr chrom | Cu miedź | Mo molibden | Ni nikiel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1.4404 | ≤ 0.03 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | max 0.045 | ≤ 0.015 | ≤ 0.11 | 16.5÷ 18.5 | - | 2.0÷2.5 | 10.0 ÷ 13.0 |
| 2. | 1.4462 | ≤ 0.03 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | max 0.035 | ≤ 0.015 | 0.10÷0.22 | 21.0÷ 23.0 | - | 2.5÷3.5 | 4.5÷ 6.5 |

Grubość materiału:			 wymagania minimalne

- ściana:				2,5 mm

- konstrukcje usztywniające:	2,0 mm

- rynna:				2,0 mm

- dno:				1,5 mm

Powierzchnia:

- blachy ścian do dna:		od strony wody stal szlifowana (ziarno 400)

- rynna:				stal walcowana, gładka jasna

- dno:				stal walcowana, gładkie jasna

- spoiny:				tylko w rejonie krawędzi przelewowej szlifowane

Wykonanie ścian niecki basenu.

Ściany niecki basenu z gładkiej blachy usztywnić tak, aby przejęły parcie wody i względnie występujące obciążenia pionowe. Ma to być konstrukcja sztywna przenosząca wszystkie obciążenia w miejsca kotwienia do konstrukcji żelbetowej.

Ściany czołowe niecek basenów sportowych do głębokości wody 0,8m wykonać jako antypoślizgowe, tłoczone powierzchnie nawrotu.

W obszarach o głębokości wody powyżej 1,40 m zastosować biegnący wokół stopień spoczynkowy na wysokości 1,20 poniżej poziomu lustra wody, o szerokości stopnia: 100 mm. Ściana niecki basenu opada poniżej stopnia spoczynkowego pionowo aż do dna niecki.

Ściany niecki przeznaczone do przyłączenia rynny przelewowej (rynna fińska) wykonać z krawędzią przelewową o szerokości zgodnej z projektem, wykonanie jak na przekrojach. Ma ona służyć jako przelew do stałego i równomiernego odprowadzania wody powierzchniowej z  niecki do rynny przelewowej. Odchylenie krawędzi przelewowej od poziomu na całym obwodzie niecki basenu nie może przekraczać ±2 mm. Podziału ścian na elementy montażowe należy dokonać tak, aby ich ilość była możliwie najmniejsza i składała się z jak największej ilości segmentów pięciometrowych. Schemat podziału ścian należy przedstawić do akceptacji.

Ściany niecki bez przyłączenia rynny przelewowej zakończyć w zależności od potrzeb: grzbietem w formie prostokątnej o szerokości 60mm z krawędziami zaokrąglonymi promieniem R 10mm, zaokrągleniem wykonanym z rury o średnicy zewnętrznej ø84mm. Ścianę niecki w tym miejscu wykonać 10, 15 lub 50 cm powyżej lustra wody, względnie do miejsca połączenia z sąsiednim elementem konstrukcyjnym.

Wykonanie rynny przelewowej.

Rynny przelewowe zewnętrzne (fińskie, wg załączonych rysunków):

Dobrać odpowiednią głębokość i ukształtowanie rynien przelewowych w celu zapewnienia równomiernego rozpływu wody wewnątrz rynny do otworów wylotowych w taki sposób, aby zapobiec zalaniu zewnętrznego otoczenia niecki. Prowadzenie wody od krawędzi przelewu do rynny przelewowej musi być stałe i równomierne. W celu prawidłowego odprowadzania wody (strumienia szerokiego i wąskiego) do otworów wylotowych w narożach rynny przelewowej typu fińskiego umieścić płyty kierujące (kierownice). Głębokość rynny oraz kształt i ilość wylotów dobrać na drodze obliczeń hydraulicznych odpowiednio do wielkości odprowadzanego strumienia wody. Koryto rynny typu fińskiego w górnej części jest spięte kątownikami w położeniu litery „v” w celu podniesienia komfortu korzystania z basenu poprzez ograniczenie hałaśliwości pracy rynny. Wykończenie zewnętrznej strony rynny wykonać w formie wywinięcia stalowego korpusu rynny uzyskując płaski grzbiet o szerokości 45/30 mm zlicowany z plażą.

Okrągłe części rynny wykonać jako takie. Zaokrągleń nie wolno zastępować kształtami wielokątów.

Wykonanie zakotwienia ściany bocznej.

Ściany niecki usztywnić żebrami w formie U-profili o rozstawie max 50cm. W górnej części zamocować do konstrukcji żelbetowej, w rejonie użebrowania rynny przelewowej. W części dolnej mocować na przedłużeniu profili usztywniających ściany bezpośrednio do fundamentu.

Dolne zakotwienie przeciwko działaniu sił poziomych naporu hydrostatycznego zrealizować poprzez przyspawanie profili usztywniających do elementu pośredniego zakotwionego do fundamentu (wykonać zgodne z załączonymi przekrojami ścian) a następnie zabetonowanie profili usztywniających.

Górne zakotwienie zrealizować poprzez przyspawanie konstrukcji wsporczej rynny przelewowej do zakotwionych w konstrukcji płyty plaży płytek mocujących (wg załączonego rysunku).

Dla wskazanych niecek z ruchomym dnem wykonać mocowanie pośrednie do słupów podpierających płytę plaży, których osiowy rozstaw na całym obwodzie niecki nie może przekraczać 3m.

Wykonanie dna niecki basenu.

Podział powierzchni dna poprzez rozmieszczenie blach dennych w połączeniu z systemem hydraulicznym jest bardzo ważnym elementem robót.

Blachy denne z nierdzewnej stali szlachetnej ułożyć na min. 2-centymetrową „zakładkę” i połączyć konstrukcyjnie między sobą oraz do wywinięcia ścian bocznych poprzez spawanie. Dotyczy to również przyspawania do kanałów dennych oraz elementów wbudowanych w dnie niecki.

Blachy denne we wszystkich nieckach do głębokości 2,80 m z wyjątkiem obszarów pod ruchomym dnem muszą posiadać własności antypoślizgowe wg PN-EN 13451-1 uzyskane poprzez tłoczenie powierzchniowe. Wszystkie powierzchnie muszą spełniać wymagania w zakresie najwyższej klasy oceny 24º tejże normy. Tłoczone blachy denne ułożyć w ten sposób, aby uzyskać wymaganą estetykę poprzez zachowanie geometrycznej ciągłości tłoczonych wypustek antypoślizgowych we wszystkich kierunkach.

Wykonanie oznaczenia linii rozdziału torów pływackich.

Linię rozdziału torów pływackich na ścianach nawrotowych niecki basenu sportowego wykonać metodą termicznego powlekania winylem na kolor ciemny, kontrastowy (czarny) ( z wyjątkiem strefy pod ruchomym dnem). Ze względu na wymaganą najwyższą jakość i trwałość barwienie należy wykonać w warunkach warsztatowych.

- Parametry techniczne dotyczące elementów wbudowanych niecki basenowej ze stali nierdzewnej:

Wykonanie schodów niecki basenu.

Schody niecki do poziomu lustra wody wykonać, jako zamkniętą ze wszystkich stron konstrukcję spawaną zgodnie z wymaganiami statycznymi. Wysokość pomiędzy poszczególnymi stopniami musi być równa, stopień najwyższy musi znajdować się  na wysokości max 17mm pod lustrem wody. Stopnie należy wykonać, jako bezpieczne przy stąpaniu antypoślizgowe powierzchnie płaskie. Usztywnić je tak, aby nie mogły się odkształcać w sposób trwały. Przednie krawędzie stopni trwale oznaczyć poprzez termiczne powlekanie winylem na kolor ciemny, kontrastowy (czarny) w formie pasów o szerokości 5cm w płaszczyźnie pionowej oraz 5cm w płaszczyźnie poziomej wzdłuż krawędzi stopni. Schody z więcej niż dwoma stopniami wyposażyć w co najmniej jedną poręcz. Na schodach o szerokości większej niż 1,5 m zastosować co najmniej 2 poręcze. Poręcze od strony ściany bocznej niecki basenowej należy wykonać z zabezpieczeniem bocznym. Poręcze należy wykonać z materiału zgodnego z materiałem danej niecki. W celu podniesienia odporności na agresywne środowisko basenowe wszystkie poręcze w basenach krytych wykończyć powierzchniowo poprzez elektropolerowanie.

Przekrój poręczy: średnica ø40mm

Wykonanie drabinki w niecce basenu.

Drabinkę wykonać w formie zamkniętej ze wszystkich stron i wspawanej w ścianę drabinki niszowej. Jej stopnie należy ukształtować w procesie gięcia, ich górne i dolne krawędzie bezpiecznie zaokrąglić. Drabinki muszą posiadać wymiary główne zgodne z PN-EN 13451-2. Na dostawcę niecki narzuca się obowiązek przedłożenia sprawozdania kontrolnego potwierdzającego zgodność zastosowanych drabinek w niszy z wymaganiami norm PN-EN 13451-1 oraz PN-EN 13451-2, wystawionego przez akredytowaną jednostkę certyfikującą dla udokumentowania spełniania przez niego zasadniczych wymagań. Drabinki prowadzą do stopnia spoczynkowego lub do dna. Odstęp pomiędzy stopnicami wynosi 30cm. Najwyższy stopień o powierzchni antypoślizgowej jest umiejscowiony na poziomie lustra wody. Głębokość niszy wynosi minimum 14cm. Szerokość niszy minimum 60cm. Poręcze wykonać jako niesymetryczne w możliwie prostej formie bez zbędnych wygięć, odchylane w kierunku wyjścia z basenu. Wysokość niższej z dwóch poręczy wynosi minimum 75 cm nad obejściem, wysokość poręczy wyższej jest 20cm większa. Rozstaw poręczy od strony wody 50-55cm a od strony plaży 70-80cm (odległość między osiami). Poręcze zamocować na obrzeżu niecki basenu za pośrednictwem jednego ceownika z dwoma gniazdami dla każdej poręczy. Poręcze należy wykonać z materiału zgodnego z materiałem danej niecki, zależnie od wybranej przez Inwestora wersji zasolenia. W celu podniesienia odporności na agresywne środowisko hali basenowej wszystkie poręcze w basenach krytych wykończyć powierzchniowo poprzez elektropolerowanie.

Przekrój poręczy: średnica ø40mm

- Parametry techniczne dotyczące systemu hydraulicznego niecki basenowej ze stali nierdzewnej:

Materiał:

Materiał na blachy:	nierdzewna stal szlachetna, materiał 1.4404

Materiał na rury:		nierdzewna stal szlachetna, materiał 1.4404

o ile w obrębie poszczególnych pozycji nie zastosowano innych materiałów

Wykonanie:

Grubość materiału minimum:	2,0 mm

Powierzchnia:			stal walcowana, gładka jasna

Przepływ pionowy za pomocą kanałów dennych:

W celu doprowadzenia czystej wody przewidzieć w dnie basenu kanały denne z demontowanymi pokrywami (możliwość konserwacji i czyszczenia) wyposażonymi w specjalne dysze wlotowe wytłoczone bezpośrednio w powierzchni pokrywy, rozmieszczone nierównomiernie wzdłuż całej długości kanału w celu zapewnienia maksymalnie równomiernego rozprowadzania wody uzdatnionej, zgodnie z obliczeniami hydraulicznymi – wszystkie elementy ze stali szlachetnej. W obszarach, które nie są objęte kanałami dennymi zastosować dysze punktowe o takim samym wykonaniu. Elementy kanałów dennych należy wykonać w taki sposób, aby były w jednej płaszczyźnie z dnem niecki basenu (nie mogą wystawać). Profil kanału dennego wykonać w taki sposób aby zapewnić równomierny dopływ wody uzdatnionej na całej długości kanału dennego. Wykonanie oraz dopuszczalne parametry przepływu muszą być zgodne z wymaganiami norm PN-EN 13451-1 oraz PN-EN 13451-3 i gwarantować pozytywny wynik próby barwienia. Na dostawcę niecki narzuca się obowiązek przedłożenia sprawozdania kontrolnego potwierdzającego zgodność zastosowanych urządzeń basenowych do wymiany wody jakimi są kanały denne z wymaganiami norm PN-EN 13451-1, PN-EN 13451-3 dla udokumentowania spełniania przez niego zasadniczych wymagań. Sprawozdanie kontrolne dla ww. urządzenia potwierdza spełnienie wymagań norm w zakresie zabezpieczenia przed zakleszczeniem włosów przy założonych parametrach pracy.

Uszczelnienie pomiędzy kanałem dennym a pokrywą wykonać za pomocą uszczelki elastycznej, odpornej na działanie wody uzdatnianej chlorem. Pokrywy kanałów dennych do głębokości wody 2,80m mają powierzchnię antypoślizgową wykonaną tak samo jak powierzchnia dna (z wyjątkiem strefy pod ruchomym dnem). Wykonać je w kształcie łatwo demontowalnych podłużnych przykryć. Mocowania pokryw zaprojektować w taki sposób, aby możliwe było łatwe ich otwieranie również po latach eksploatacji.

Pokrywę rewizyjną należy zamocować do kanału dennego za pomocą bezśrubowego szybkiego zamknięcia, które umożliwia obsłudze basenu szybkie i łatwe otwieranie i zamykanie, również, gdy basen jest napełniony.

Dysze wlotowe:

Elementy wlotowe wykonać bezpośrednio w pokrywach kanału dennego napływowego jako specjalnie profilowane otwory. Nie mogą się one składać z elementów rozłącznych oraz nie mogą wystawać powyżej płaszczyzny dna. Rozmieszczenie dysz wlotowych dobrać w taki sposób, aby nie powstawały tzw. strefy martwe wymiany wody basenowej. Rozmieszczenie powinno wynikać z zasady ciągłości strugi, i gwarantować zachowanie tych samych warunków hydraulicznych dla każdej dyszy na całej długości kanału. Ciśnienie przed dyszami wlotowymi może wynosić maksymalnie 3m słupa wody.

- Parametry techniczne dotyczące osprzętu niecki basenowej ze stali nierdzewnej:

Wykonanie rusztu rynien przelewowych

Szczeble rusztu dobrać zgodnie z wymaganiami hydraulicznymi i statycznymi. Cała konstrukcja z zapasem musi przejąć obciążenia pionowe osób po nich stąpających. Ruszt musi być odporny na działanie temperatur, wody basenowej i promieniowania UV. Szczeble rusztu od strony wierzchu mają mieć powierzchnię antypoślizgową wg wymagań normy PN-EN 13451 (spełnienie klasy oceny 24º). Należy je rozmieścić prostopadle do osi rynny przelewowej. Szczeble powinny być modułowo łączone na wcisk oraz stabilizowane poprzez skręcenie dwoma nierdzewnymi gwintowanymi prętami spinającymi o średnicy min. Ø3mm. Szerokość szczebla może wynosić max. 10mm, odstęp pomiędzy szczeblami maks. 8mm. Dla potrzeb konserwacji rusztu oraz rynny zapewnić możliwość demontażu, przy czym długość modułów rusztu musi wynosić max 1 m. Wszystkie narożniki, niezależnie od kąta rozwarcia są przykryte elementami rusztu wykonanymi w tej samej formie i z tego samego materiału co elementy rusztu przykrywające proste odcinki rynien. Elementy narożne mają zachowywać ten sam układ biegu szczebli co liniowy ruszt, powinny być zacięte po dwusiecznej narożnego kąta oraz powinny zapewniać taką samą przepustowość wody co liniowe jego odcinki. Na dostawcę niecki narzuca się obowiązek przedłożenia świadectwa kontroli właściwości antypoślizgowych potwierdzającego pozytywny wynik badania antypoślizgowości rusztów rynny przelewowej wg PN-EN 13451-1 (spełnienie klasy oceny 24º) oraz DIN 51097 (spełnienie wymagań w obszarze zastosowań C), wystawionego przez akredytowaną jednostkę certyfikującą, dla udokumentowania spełniania przez niego zasadniczych wymagań.

Materiał rusztu: polipropylen (PP) łącznie ze wszystkimi wykończeniami naroży, niezależnie od kąta rozwarcia ścian niecki. Nie dopuszcza się wykonania rusztów z innych materiałów, np. PCW.

Wykonanie tabliczek z oznakowaniem niecki basenu

Tabliczki z tworzywa sztucznego wykonać jako piktogram, dwuwarstwowy akryl, płyta podstawowa biała, grubość 3,2mm, płyta górna błękitna lub czerwona. Oznaczenie w formie grawerowanego w górnej warstwie piktogramu plus grawerowany wiersz informujący o głębokości wody, wielkość pisma ok. 45mm. Tabliczka z zaokrąglonymi narożnikami, mocowana przez cztery otwory mocujące specjalnymi śrubami grzybkowymi (płaskie okrągłe) do rusztu rynny przelewowej w specjalnie wyfrezowanym na głębokość grubości tabliczki miejscu w taki sposób, aby uniknąć niebezpiecznego wystawania tabliczek ponad wierzch rusztu.

Wielkość tablicy: 150 x 150 mm

- Parametry techniczne dotyczące szczegółowego wyposażenia instalacyjnego niecek basenowych ze stali nierdzewnej:

Opisy dotyczące wykonania technicznego wyposażenia instalacyjnego są zawarte poszczególnych pozycjach

# Basen ze stali szlachetnej – SWB HBB

## Niecka basenu

### Niecka basenu pływackiego z ruchomym dnem na całości

Niecka basenu pływackiego z wyposażeniem instalacyjnym, użytkowym i sportowym.

Wyposażona w ruchome dno na całej powierzchni niecki. Ruchome dno znajduje się poza zakresem dostawcy niecki.

Konstrukcja i materiał jak opisano powyżej.

Materiał:	Stal nierdzewna 1.4404

Maksymalna zawartość chlorków (Cl-):

w wodzie o temperaturze do 30°C wynosi:   	500mg/l

w wodzie o temperaturze do 35°C wynosi:   	400mg/l

Wymiary (Kształt wg rys):

maksymalna długość:		25,02 m
maksymalna szerokość:		21,00 m
głębokość wody od:		2,80 m

opadająca do:		2,80 m

praca ruchomego dna w zakresie gł.:      		od 0,00m do 2,20m

całkowita pow. lustra wody:		525,42 m2

## Elementy wbudowane

### Drabinka, w niszy ściany z poręczami.

Wykonana jak opisano w ogólnych wymaganiach technicznych, zejście do niecki basenu mocowane na stałe w ścianie niecki, Najwyższy stopień na poziomie lustra wody, poręcze niesymetryczne wg PN-EN 13451-2.

4,00 szt.

## System hydrauliki

### Kanał denny wlotowy

jak opisano powyżej. Kanał łącznie z wymaganym orurowaniem zasilającym oraz orurowaniem odprowadzającym wodę do studzienki spustowej niecki, z zawinięciem obwodowym obrzeża i kołnierzem luźnym ze stali nierdzewnej 1.4301, PN 10, otwór wg PN-EN 1092-1, do 0,5 m poza nieckę ze stali szlachetnej. Wymiary zestawcze: szerokość w świetle: 200 mm; wysokość w świetle: wg wymagań hydraulicznych. Na dostawcę niecki narzuca się obowiązek przedłożenia sprawozdania kontrolnego potwierdzającego zgodność zastosowanych urządzeń basenowych do wymiany wody jakimi są kanały denne z wymaganiami norm PN-EN 13451-1, PN-EN 13451-3 dla udokumentowania spełniania przez nie zasadniczych wymagań. Sprawozdanie kontrolne dla ww. urządzenia potwierdza spełnienie wymagań norm w zakresie zabezpieczenia przed zakleszczeniem włosów przy założonych parametrach pracy.

1,00 kpl.

### Pokrywa serwisowa,

Umiejscowienie wg potrzeb. Umożliwia demontaż pokrywy całego kanału w celu czyszczenia. Zamocowana przy pomocy bezśrubowego szybkiego zamknięcia, które pozwala obsłudze basenu na szybkie i łatwe otwieranie i zamykanie, również, gdy basen jest napełniony.

3,00 kpl.

### Zestaw narzędzi do demontażu pokrywy kanału dennego

ze stali nierdzewnej do łatwego montażu i demontażu pokryw kanału dennego. Wykonanie wg wymagań technicznych i indywidualnych rozwiązań kanałów dennych.

1,00 kpl.

### Odpływ rynny przelewowej w przebiegu rynny

w przebiegu prostych i okrągłych zewnętrznych rynien przelewowych, łącznie z orurowaniem z zawinięciem obwodowym obrzeża i kołnierzem luźnym ze stali nierdzewnej 1.4301, DN wg obliczeń PN 10, otwór wg PN-EN 1092-1 do 0,5 m poza nieckę ze stali szlachetnej.

1,00 kpl.

### Wyciszenie odpływu z rynny, dla wszystkich standardowych odpływów

urządzenie obniżające poziom hałasu, jako wkładka do odpływu rynny, dla wszystkich standardowych odpływów z rynny przelewowej wykonane ze szkła akrylowego.

1,00 kpl.

## Wyposażenie instalacyjne

### Odpływ z niecki do przyłączenia rury DN 150

do opróżniania niecki basenu, składająca się ze skrzynki ze stali nierdzewnej z kotwami, pokrywa z blachy perforowanej na równym poziomie z dnem (podwaliną) niecki, ok. 28 x 28 cm, otwór okrągły 8 mm łącznie z orurowaniem z zawinięciem obwodowym obrzeża i kołnierzem luźnym ze stali nierdzewnej 1.4301, DN 150, PN 10, otwór wg PN-EN 1092-1 do 0,5 m poza nieckę ze stali szlachetnej. Wykonanie zgodnie z normą PN-EN 13451-3, potwierdzone zaświadczeniem TÜV o zgodności zastosowanych urządzeń basenowych do wymiany wody z wymaganiami norm PN-EN 13451-1, PN-EN 13451-3. Na dostawcę niecki narzuca się obowiązek przedłożenia świadectwa kontroli właściwości antypoślizgowych, potwierdzającego pozytywny wynik badania antypoślizgowości pokryw urządzeń do zasysania wody wg PN-EN 13451-1 (spełnienie klasy oceny 24º) oraz DIN 51097 (spełnienie wymagań w obszarze zastosowań C),  wystawionego przez akredytowaną jednostkę certyfikującą, dla udokumentowania spełniania przez niego zasadniczych wymagań, oraz sprawozdania kontrolnego potwierdzającego zgodność zastosowanych urządzeń basenowych do wymiany wody jakimi są odpływy denne z wymaganiami norm PN-EN 13451-1, PN-EN 13451-3 dla udokumentowania spełniania przez nie zasadniczych wymagań. Sprawozdanie kontrolne dla ww. urządzenia potwierdza spełnienie wymagań norm w zakresie zabezpieczenia przed zakleszczeniem włosów przy założonych parametrach pracy.

1,00 szt.

### Urządzenie do poboru wody chlorowanej DN 50

do rury wodociągowej pomiarowej, składające się z mocowanej śrubami tarczy z blachy perforowanej ze stali szlachetnej oraz orurowaniem z zawinięciem obwodowym obrzeża i kołnierzem luźnym ze stali nierdzewnej 1.4301, DN 50, PN 10, otwór wg PN EN 1092-1 do 0,5 m poza nieckę ze stali szlachetnej, łącznie z zatyczką uszczelniającą od strony niecki DN50. Wykonanie zgodnie z normą PN-EN 13451-3, potwierdzone zaświadczeniem TÜV o zgodności zastosowanych urządzeń basenowych do wymiany wody z wymaganiami norm PN-EN 13451-1, PN-EN 13451-3. Na dostawcę niecki narzuca się obowiązek przedłożenia sprawozdania kontrolnego potwierdzającego zgodność zastosowanych urządzeń basenowych do wymiany wody jakimi są urządzenia do poboru wody chlorowanej z wymaganiami norm PN-EN 13451-1, PN-EN 13451-3 dla udokumentowania spełniania przez nie zasadniczych wymagań. Sprawozdanie kontrolne dla ww. urządzenia potwierdza spełnienie wymagań norm w zakresie zabezpieczenia przed zakleszczeniem włosów przy założonych parametrach pracy.

1,00 szt.

## Wyposażenie niecki basenu

### Ruszt rynny, prosty, biały

jak opisano powyżej.

~93,00 mb

### Narożniki rusztu ze skosem

jak opisano powyżej. Wykonanie narożników rusztu ze złączem na ukos, styk pod kątem 90°.

4,00 szt.

### Piktogram "Dla osób pływających"

jak opisano powyżej. Tabliczka z oznaczeniem "Dla osób umiejących pływać".

1,00 kpl.

### Piktogram "Nie skakać do wody z krawędzi basenu"

jak opisano powyżej. Tabliczka z oznaczeniem "Nie skakać do wody z krawędzi basenu".

1,00 kpl.

### Słupek startowy

z materiału 1.4462, zgodnie z PN-EN 13451-4 do użytkowania w czasie zawodów sportowych i treningów. Demontowalny słupek startowy jako ładna w kształcie, zgodna z wymaganiami sportowymi konstrukcja spawana ze szlifowanej stali szlachetnej, składająca się z następujących części: kolumny, strzemienia dla pływających stylem grzbietowym, kołnierza mocującego z materiału nr 1.4462 oraz złącza śrubowego z V4A. Strzemię z możliwością chwytu poziomego i pionowego. Dla startów przodem możliwość uchwytu na powierzchniach bocznych i na przedniej stronie progu odskoczni. Płyta odskoczni i powierzchnia stopnicy z materiału GFK (wzmocnione włóknem szklanym tworzywo sztuczne), kolor gencjanowo niebieski RAL 5010. Powierzchnia zgodna z klasą 24° wg Tabeli 1 PN-EN 13451-1. Wysokość słupka startowego (krawędź przednia) 71 cm nad lustrem wody, płyta odskoczni 50 x 50 cm. Kołnierz mocujący na poziomie rusztu rynny przelewowej z czterema złączami śrubowymi łącznie z polipropylenowym rusztem rynny w celu zakrycia mocowania zdemontowanego słupka startowego. Na dostawcę niecki narzuca się obowiązek przedłożenia świadectwa kontroli właściwości antypoślizgowych potwierdzającego pozytywny wynik badania antypoślizgowości powierzchni podestów słupków startowych wg PN-EN 13451 (spełnienie klasy oceny 24º) oraz DIN 51097 (spełnienie wymagań w obszarze zastosowań C), wystawionego przez akredytowaną jednostkę certyfikującą, oraz sprawozdania kontrolnego potwierdzającego zgodność zastosowanych słupków startowych z wymaganiami norm PN-EN 13451-1 oraz PN-EN 13451-4, wystawionego przez akredytowaną jednostkę certyfikującą, dla udokumentowania spełniania przez niego zasadniczych wymagań.

8,00 szt.

### Mocowanie lin torowych – w rynnie niecki

Mocowanie lin kompletne, składa się z tulei wtykowej z mocowaniem oraz wyciąganego mocowania liny. Tuleja ze stali szlachetnej na poziomie rusztu rynny przelewowej. Otwór gniazda zamknięty zatyczką z tworzywa sztucznego na równym poziomie. Stabilne mocowanie w górnym obszarze rynny przelewowej. Mocowanie lin ze szlifowanej rury ze stali szlachetnej o średnicy 48,3 mm z uchwytem (uszkiem) na linę, górny koniec zamknięty, dolny koniec nacięty na ukos.

18,00 szt.

### Liny torowe dł. 25,0m

do zawodów wg FINA, składają się z liny ze stali szlachetnej o średnicy 4 mm, z nasuniętymi na całej długości zębatymi elementami z polipropylenu o dużej wytrzymałości, koloru żółty/niebieski/zielony wg FINA, łamiącymi fale, bezpiecznymi (nie powodującymi obrażeń) oraz z pływakami od strony wewnętrznej, które utrzymują linę w 50% nad lustrem wody, dwa haki mocujące ze stali szlachetnej, ścisk do liny bezpieczny, zamknięty w pływającej kuli.

9,00 szt.

### Tuleja wtykowa z mocowaniem

uniwersalnego przeznaczenia (rura o średnicy 48,3 mm) do mocowania sygnalizacji falstartu i nawrotu ze stali szlachetnej, na poziomie rusztu rynny przelewowej. Otwór gniazda wtykowego zamknięty zatyczką z tworzywa sztucznego na równym poziomie. Stabilne mocowanie w górnym obszarze rynny przelewowej.

6,00 szt.

### Urządzenie falstartu

do zawodów sportowych wg FINA, składające się z liny nylonowej z elementami polietylenowymi, 1,20 m nad poziomem rusztu rynny przelewowej, urządzenie do szybkiego odłączenia z liną napinającą, na stojakach ze szlifowanej rury ze stali szlachetnej o średnicy 48,3 mm, z uchwytami (uszami) i mocowaniem liny, górne końce zamknięte, dolne końce nacięte na ukos, do zakotwienia w tulejach wtykowych z mocowaniem

1,00 kpl.

### Sygnalizacja nawrotu w stylu grzbietowym

składający się z liny nylonowej z chorągiewkami, 1,80 m nad poziomem rusztu rynny przelewowej, liną napinającą na stojakach ze szlifowanej rury ze stali szlachetnej o średnicy 48,3 mm, z uchwytami (uszami) liny i mocowaniem liny, górne końce zamknięte, dolne końce nacięte na ukos, do zakotwienia w tulejach wtykowych z mocowaniem

2,00 kpl.

### Płyta nawrotu, kompletna

Płyta ażurowa z tulejami wtykowymi, wykonana wg PN-EN 13541-6, ze szkła akrylowego o długości płyty 2,494 m, wysokości płyty 35 cm (30 nad lustrem wody), z jednego kawałka, demontowana, zakotwiona w rynnie przelewowej z możliwością regulacji położenia, nadająca się do zamocowania mat do elektronicznego pomiaru czasu. Na dostawcę niecki narzuca się obowiązek przedłożenia sprawozdanie kontrolnego potwierdzające zgodność zastosowanych płyt nawrotowych z wymaganiami norm PN-EN 13451-1 oraz PN-EN 13451-6, wystawione przez akredytowaną jednostkę certyfikującą.

16,00 szt.

### Pasy torów pływackich

Oznaczenie torów pływackich na ścianach nawrotowych, wymiary wg wymagań FINA,  naniesione metodą termicznego powlekania winylem na kolor ciemny, kontrastowy (czarny)(z wyłączeniem strefy pod ruchomym dnem). Zgodnie z rysunkiem dla 8 torów pływackich.

1,00 kpl.

## Wyposażenie rekreacyjne

    - Reflektor podwodny Ø230 – 12 POW LED, CW

Wbudowany w niszy w ścianę boczną reflektor ze stali szlachetnej V4A z elementem świecącym POW LED, jednokolorowy w kolorze białym, zimnym, składający się z części reflektora, obudowy ze stali nierdzewnej oraz zasilacza. Ośrodek świecący reflektora składający się z płytki drukowanej  POW LED z 12 diod białych POW LED o sumarycznej mocy 47W. Zasilany prądem stałym o napięciu roboczym 12V (DC). Reflektor ze stali szlachetnej 1.4571, zabezpieczenie IP68. Wymiary: Ø230 mm x gł. 65 mm. Grubość osłony: 2mm. Szyba szklana z jasnego, bezodpryskowego szkła. Kabel zasilający, podwodny, specjalny (2 x 2,5 mm²). Zalecana głębokość montażu reflektora od 50 cm do 70 cm pod powierzchnią lustra wody. Nisza wspawana na stałe w ścianie bocznej, zacisk śrubowy kabla. Bez podłączenia elektrycznego i prac instalacyjnych.

10,00 szt.

## Wyposażenie dla niepełnosprawnych

    - Dźwig dla osób niepełnosprawnych

Dźwig dla osób niepełnosprawnych. Elektryczny, zasilany akumulatorem 2x12V - 7Ah. W komplecie ładowarka Komplet z fotelem i konstrukcją nośną do transportu osób niepełnosprawnych do niecki basenu. Możliwość szybkiego demontażu. Maksymalny udźwig 135kg.

1,00 szt.

### Tuleja wtykowa dźwigu dla niepełnosprawnych

przeznaczona do mocowania elektrycznego dźwigu dla niepełnosprawnych, na poziomie płyty plaży.

2,00 szt.

# Basen ze stali szlachetnej – LSB HBB

## Niecka basenu

### Niecka basenu do nauki pływania z ruchomym dnem

Niecka basenu do nauki pływania z wyposażeniem instalacyjnym i użytkowym.

Konstrukcja i materiał jak opisano powyżej.

Materiał:	Stal nierdzewna 1.4404

Maksymalna zawartość chlorków (Cl-):

w wodzie o temperaturze do 30°C wynosi:   	500mg/l

w wodzie o temperaturze do 35°C wynosi:   	400mg/l

Wymiary (Kształt wg rys):

maksymalna długość:	15,00 m
maksymalna szerokość:	6,00 m
użytkowa głębokość wody od:	0,00 m

użytkowa głębokość wody do:	1,50 m

całkowita głębokość basenu:	2,00 m

Całkowita pow. lustra wody:	90,00 m2

## Elementy wbudowane

### Drabinka, w niszy ściany z poręczami.

Wykonana jak opisano w ogólnych wymaganiach technicznych, zejście do niecki basenu mocowane na stałe w ścianie niecki, Najwyższy stopień na poziomie lustra wody, poręcze niesymetryczne wg PN-EN 13451-2.

2,00 szt.

## System hydrauliki

### Kanał denny wlotowy

jak opisano powyżej. Kanał łącznie z wymaganym orurowaniem zasilającym oraz orurowaniem odprowadzającym wodę do studzienki spustowej niecki, z zawinięciem obwodowym obrzeża i kołnierzem luźnym ze stali nierdzewnej 1.4301, PN 10, otwór wg PN-EN 1092-1, do 0,5 m poza nieckę ze stali szlachetnej. Wymiary zestawcze: szerokość w świetle: 200 mm; wysokość w świetle: wg wymagań hydraulicznych. Na dostawcę niecki narzuca się obowiązek przedłożenia sprawozdania kontrolnego potwierdzającego zgodność zastosowanych urządzeń basenowych do wymiany wody jakimi są kanały denne z wymaganiami norm PN-EN 13451-1, PN-EN 13451-3 dla udokumentowania spełniania przez nie zasadniczych wymagań. Sprawozdanie kontrolne dla ww. urządzenia potwierdza spełnienie wymagań norm w zakresie zabezpieczenia przed zakleszczeniem włosów przy założonych parametrach pracy.

1,00 kpl.

### Pokrywa serwisowa,

Umiejscowienie wg potrzeb. Umożliwia demontaż pokrywy całego kanału w celu czyszczenia. Zamocowana przy pomocy bezśrubowego szybkiego zamknięcia, które pozwala obsłudze basenu na szybkie i łatwe otwieranie i zamykanie, również, gdy basen jest napełniony.

1,00 kpl.

### Odpływ rynny przelewowej w przebiegu rynny

w przebiegu prostych i okrągłych zewnętrznych rynien przelewowych, łącznie z orurowaniem z zawinięciem obwodowym obrzeża i kołnierzem luźnym ze stali nierdzewnej 1.4301, DN wg obliczeń hydrauliki PN 10, otwór wg PN-EN 1092-1 do 0,5 m poza nieckę ze stali szlachetnej.

1,00 kpl.

### Wyciszenie odpływu z rynny, dla wszystkich standardowych odpływów

urządzenie obniżające poziom hałasu jako wkładka do odpływu rynny, dla wszystkich standardowych odpływów z rynny przelewowej wykonane ze szkła akrylowego.

1,00 kpl.

## Wyposażenie instalacyjne

### Odpływ z niecki do przyłączenia rury DN 80

do opróżniania niecki basenu, składająca się ze skrzynki ze stali nierdzewnej z kotwami, pokrywa z blachy perforowanej na równym poziomie z dnem (podwaliną) niecki, ok. 28 x 28 cm, otwór okrągły 8 mm łącznie z orurowaniem z zawinięciem obwodowym obrzeża i kołnierzem luźnym ze stali nierdzewnej 1.4301, DN 80, PN 10, otwór wg PN-EN 1092-1 do 0,5 m poza nieckę ze stali szlachetnej. Wykonanie zgodnie z normą PN-EN 13451-3, potwierdzone zaświadczeniem TÜV o zgodności zastosowanych urządzeń basenowych do wymiany wody z wymaganiami norm PN-EN 13451-1, PN-EN 13451-3. Na dostawcę niecki narzuca się obowiązek przedłożenia świadectwa kontroli właściwości antypoślizgowych, potwierdzającego pozytywny wynik badania antypoślizgowości pokryw urządzeń do zasysania wody wg PN-EN 13451-1 (spełnienie klasy oceny 24º) oraz DIN 51097 (spełnienie wymagań w obszarze zastosowań C),  wystawionego przez akredytowaną jednostkę certyfikującą, dla udokumentowania spełniania przez niego zasadniczych wymagań, oraz sprawozdania kontrolnego potwierdzającego zgodność zastosowanych urządzeń basenowych do wymiany wody jakimi są odpływy denne z wymaganiami norm PN-EN 13451-1, PN-EN 13451-3 dla udokumentowania spełniania przez nie zasadniczych wymagań. Sprawozdanie kontrolne dla ww. urządzenia potwierdza spełnienie wymagań norm w zakresie zabezpieczenia przed zakleszczeniem włosów przy założonych parametrach pracy.

1,00 szt.

### Urządzenie do poboru wody chlorowanej DN 50

do rury wodociągowej pomiarowej, składające się z mocowanej śrubami tarczy z blachy perforowanej ze stali szlachetnej oraz orurowaniem z zawinięciem obwodowym obrzeża i kołnierzem luźnym ze stali nierdzewnej 1.4301, DN 50, PN 10, otwór wg PN EN 1092-1 do 0,5 m poza nieckę ze stali szlachetnej, łącznie z zatyczką uszczelniającą od strony niecki DN50. Wykonanie zgodnie z normą PN-EN 13451-3, potwierdzone zaświadczeniem TÜV o zgodności zastosowanych urządzeń basenowych do wymiany wody z wymaganiami norm PN-EN 13451-1, PN-EN 13451-3. Na dostawcę niecki narzuca się obowiązek przedłożenia sprawozdania kontrolnego potwierdzającego zgodność zastosowanych urządzeń basenowych do wymiany wody jakimi są urządzenia do poboru wody chlorowanej z wymaganiami norm PN-EN 13451-1, PN-EN 13451-3 dla udokumentowania spełniania przez nie zasadniczych wymagań. Sprawozdanie kontrolne dla ww. urządzenia potwierdza spełnienie wymagań norm w zakresie zabezpieczenia przed zakleszczeniem włosów przy założonych parametrach pracy.

1,00 szt.

## Wyposażenie niecki basenu

### Ruszt rynny, prosty, biały

jak opisano powyżej.

~37,00 mb

### Narożniki rusztu ze skosem

jak opisano powyżej. Wykonanie narożników rusztu ze złączem na ukos, styk pod kątem 90°.

4,00 szt.

### Piktogram "Dla osób pływających"

jak opisano powyżej. Tabliczka z oznaczeniem "Dla osób pływających".

1,00 kpl.

### Piktogram "Nie skakać do wody z krawędzi basenu"

jak opisano powyżej. Tabliczka z oznaczeniem "Nie skakać do wody z krawędzi basenu".

1,00 kpl.

### Mocowanie lin torowych – w rynnie niecki

Mocowanie lin kompletne, składa się z tulei wtykowej z mocowaniem oraz wyciąganego mocowania liny. Tuleja ze stali szlachetnej na poziomie rusztu rynny przelewowej. Otwór gniazda zamknięty zatyczką z tworzywa sztucznego na równym poziomie. Stabilne mocowanie w górnym obszarze rynny przelewowej. Mocowanie lin ze szlifowanej rury ze stali szlachetnej o średnicy 48,3 mm z uchwytem (uszkiem) na linę, górny koniec zamknięty, dolny koniec nacięty na ukos.

4,00 szt.

### Liny torowe dł. 12,0m

składają się z liny ze stali szlachetnej o średnicy 4 mm, z nasuniętymi na całej długości zębatymi elementami z polipropylenu o dużej wytrzymałości, łamiącymi fale, bezpiecznymi (nie powodującymi obrażeń) oraz z pływakami od strony wewnętrznej, które utrzymują linę w 50% nad lustrem wody, dwa haki mocujące ze stali szlachetnej, ścisk do liny bezpieczny, zamknięty w pływającej kuli.

2,00 szt.

### Pasy torów pływackich

Oznaczenie torów pływackich wykonać na dnie ruchomym, wymiary wg wymagań FINA,  kolor ciemny, kontrastowy (czarny). Zgodnie z rysunkiem dla 3 torów pływackich.

1,00 kpl.

### Ruchome dno

Pionowe mechanizmy kotwiące ruchome dno są przyspawane do ściany basenu ze stali nierdzewnej. Mechanizmy spiralne, napędzane napędem elektrycznym, wyposażone są w wał, szczelnie przyspawany do korpusu niecki.

Zasada działania ruchomego - napęd składa się z kilku podnośników śrubowych każdy z własnym regulowanym napędem. Daje to większą elastyczność w dostosowywaniu dna w zależności od przeznaczenia. W projekcie technicznym nie stosuje się żadnych podpór, stężeń ani mechanizmów zakotwiczonych w dnie.

Elementy mechanizmu smarowane i chłodzone są wodą. Konstrukcja dna i podnośników śrubowych ma być łatwa do czyszczenia.

Silniki i podnośniki mają być obsługiwane z pomieszczenia dla ratowników bez konieczności opróżniania basenu. Serwisowanie i czyszczenie konstrukcji dna oraz mechanizmu podnoszenia należy przeprowadzać raz w roku.

Elementy ruchomego dna pokryte są blachą perforowaną ze stali nierdzewnej o właściwościach antypoślizgowych zgodnie z normą EN 13451.

Konstrukcja ruchomego dna wykonana jest z belek ze stali nierdzewnej kwasoodpornej (zgodnie z DIN EN 10088-2 gat. 1.4404). Wykładzina podłogowa posiada właściwości antypoślizgowe zgodnie z normą EN 13451 w klasyfikacji 24˚. Materiał wykładziny podłogowej wykonany jest z nierdzewnej blachy perforowanej gat. 1.4404. Aby zapewnić efektywną wymianę wody, należy zawsze umieszczać je z zachowaniem odstępu wzdłużnego wynoszącego maks. 8 mm.

Ruchome dno powinien posiadać certyfikat oparty na europejskich wytycznych bezpieczeństwa „CE-certified”.

Wyposażenie ruchomego dna obejmuje sterownik oraz monitor pokazujący głębokość dna w stosunku do górnej krawędzi niecki basenu. Sterownik służy do obsługi ruchu i blokowania dna. Kontrola ruchu dna powinna być zabezpieczona przed nadużyciem przez klucz operatora. Ponadto sterownik powinien być wyposażony w czerwony przycisk bezpieczeństwa, który w przypadku zagrożenia wyłącza zasilanie jednostek napędowych mechanizmu podnoszenia.

1,00 kpl.

## Wyposażenie rekreacyjne

    - Reflektor podwodny Ø230 – 8 POW LED, CW

Wbudowany w niszy w ścianę boczną reflektor ze stali szlachetnej V4A z elementem świecącym POW LED, w kolorze CW cold white, składający się z części reflektora, obudowy ze stali nierdzewnej oraz zasilacza. Ośrodek świecący reflektora składający się z płytki drukowanej  POW LED z 8 diodami POW LED o sumarycznej mocy 31W. Zasilany prądem stałym o napięciu roboczym 12V (DC). Reflektor ze stali szlachetnej 1.4571, zabezpieczenie IP68. Wymiary: Ø210 mm x gł. 84 mm. Grubość osłony: 2mm. Szyba szklana z jasnego, bezodpryskowego szkła. Kabel zasilający, podwodny, specjalny (2x2,5 mm²). Zalecana głębokość montażu reflektora od 50 cm do 70 cm pod powierzchnią lustra wody. Nisza wspawana na stałe w ścianie bocznej, zacisk śrubowy kabla. Bez podłączenia elektrycznego i prac instalacyjnych.

6,00 szt.

## Wyposażenie dla niepełnosprawnych

    - Dźwig dla osób niepełnosprawnych

Dźwig dla osób niepełnosprawnych. Elektryczny, zasilany akumulatorem 2x12V - 7Ah. W komplecie ładowarka Komplet z fotelem i konstrukcją nośną do transportu osób niepełnosprawnych do niecki basenu. Możliwość szybkiego demontażu. Maksymalny udźwig 135kg.

1,00 szt.

### Tuleja wtykowa dźwigu dla niepełnosprawnych

przeznaczona do mocowania elektrycznego dźwigu dla niepełnosprawnych, na poziomie płyty plaży.

1,00 szt.

# Basen ze stali szlachetnej – ERB

## Niecka basenu

### Niecka basenu rekreacyjnego ERB

Niecka basenu rekreacyjnego, wewnętrznego z wyposażeniem instalacyjnym, użytkowym i rekreacyjnym. Konstrukcja i materiał jak opisano powyżej. Niecka wyposażona w atrakcję Wet Bubble i kulę sztucznej fali.

Materiał:	Stal nierdzewna 1.4404

Maksymalna zawartość chlorków (Cl-):

w wodzie o temperaturze do 30°C wynosi:   	500mg/l

w wodzie o temperaturze do 35°C wynosi:   	400mg/l

Wymiary (kształt wg rys):

maksymalna długość:	25,08 m
maksymalna szerokość:	16,03 m
głębokość wody od:	0,45 m

opadająca do:	1,25 m

Całkowita pow. lustra wody:	362,78 m2

1,00 kpl.

## Elementy wbudowane

### Ściana działowa wewnętrzna, prosta

Wykonana, jako szczelnie spawana, wzmocniona konstrukcja ze stali nierdzewnej zgodnie z opisem w ogólnych wymaganiach technicznych. Górna krawędź zaokrąglona, w kształcie bezpiecznym. Wysokość ścianki zgodnie z rysunkiem.

~43,70 mb

### Ściana działowa wewnętrzna, zaokrąglona - wyspa

Wykonana, jako szczelnie spawana, wzmocniona konstrukcja ze stali nierdzewnej zgodnie z opisem w ogólnych wymaganiach technicznych. Górna krawędź zaokrąglona, w kształcie bezpiecznym. Wysokość wyspy zgodnie z rysunkiem.

~13,50 mb

### Schody do niecki, proste

Wykonanie jak opisano powyżej, szerokość biegu 1,50 m, 7 stopniowe, wymiar stopni ok. 16,9/29,8 cm

1,00 szt.

### Schody do niecki, proste

Wykonanie jak opisano powyżej, szerokość biegu 2,00 m, 7 stopniowe, wymiar stopni ok. 16,9/29,8 cm

1,00 szt.

### Schody do niecki, proste

Wykonanie jak opisano powyżej, szerokość biegu 1,50 m, 3 stopniowe, wymiar stopni ok. 15,0/30,0 cm

2,00 szt.

### Poręcz schodów wejściowych, prosta (od str. wody)

dla schodów 7-stopniowych, z giętej rury ze stali szlachetnej, z zabezpieczeniem bocznym na wysokości kolan. Podparcie musi trwale wytrzymać wymagane obciążenie. Długość: ok. ~2,24 m.

3,00 szt.

### Poręcz schodów wejściowych (od str. ściany).

dla schodów 7-stopniowych, z polerowanej, giętej rury ze stali szlachetnej, z zabezpieczeniem bocznym na wysokości kolan. Podparcie musi trwale wytrzymać wymagane obciążenie. Długość: ok. 2,24 m.

1,00 szt.

### Poręcz schodów wejściowych, prosta (od str. wody)

dla schodów 3-stopniowych, z giętej rury ze stali szlachetnej, z zabezpieczeniem bocznym na wysokości kolan. Podparcie musi trwale wytrzymać wymagane obciążenie. Długość: ok. ~1,06 m.

4,00 szt.

### Huśtawka wodna,

huśtawka wodna zaokrąglona ze stali nierdzewnej. Konstrukcja i materiał jak opisano powyżej. Wykonanie, jako szczelnie spawana, obustronna ściana działowa o samonośnej konstrukcji ze szlifowanej stali nierdzewnej. Mocowana do wcześniej przygotowanej płyty fundamentowej wzgl. ławy fundamentowej. Materiał: Stal nierdzewna 1.4404. Górna krawędź huśtawki zakończona bezpiecznie. Wymiary i wykonanie wg rysunku, średnica wew.: Ø2,0m, gł. wody: 1,20m, wys. ściany nad lustrem wody: 0,5m.

1,00 kpl.

### Podwodna leżanka, prosta z rozdziałem powietrza z liniowym zagłówkiem.

w specjalnym wykonaniu, jako "Leżanka rurowa". Konstrukcja rurowa ze szlifowanych rur ze stali szlachetnej według przekroju schematycznego z systemem rozdziału powietrza dla 3 miejsc leżących jak opisano powyżej, wraz z zagłówkiem (podporą karku) na długości leżanki, mocowanym w rynnie przelewowej. Łącznie z orurowaniem wg planu, z zawinięciem obwodowym obrzeża i kołnierzem luźnym ze stali nierdzewnej 1.4301, 2 x DN wg obliczeń hydrauliki, PN 10, otwór wg PN-EN 1092-1 do 0,5m poza nieckę ze stali szlachetnej. Podstawę wyliczenia i wykonania prowadzenia przewodów powietrza oraz przekrojów stanowi wartość 60 m3/h powietrza. Dł. max.: 3,00mb. Na dostawcę niecki narzuca się obowiązek przedłożenia sprawozdania kontrolnego potwierdzającego zgodność zastosowanych leżanek rurowych z wymaganiami norm PN-EN 13451-1 oraz PN-EN 13451-3, wystawionego przez akredytowaną jednostkę certyfikującą, dla udokumentowania spełniania przez niego zasadniczych wymagań.

1,00 kpl.

### Podwodna leżanka, prosta z rozdziałem powietrza z liniowym zagłówkiem.

w specjalnym wykonaniu, jako "Leżanka rurowa". Konstrukcja rurowa ze szlifowanych rur ze stali szlachetnej według przekroju schematycznego z systemem rozdziału powietrza dla 6 miejsc leżących jak opisano powyżej, wraz z zagłówkiem (podporą karku) na długości leżanki, mocowanym w rynnie przelewowej. Łącznie z orurowaniem wg planu, z zawinięciem obwodowym obrzeża i kołnierzem luźnym ze stali nierdzewnej 1.4301, 2 x DN wg obliczeń hydrauliki, PN 10, otwór wg PN-EN 1092-1 do 0,5m poza nieckę ze stali szlachetnej. Podstawę wyliczenia i wykonania prowadzenia przewodów powietrza oraz przekrojów stanowi wartość 60 m3/h powietrza. Dł. max.: 6,00mb. Na dostawcę niecki narzuca się obowiązek przedłożenia sprawozdania kontrolnego potwierdzającego zgodność zastosowanych leżanek rurowych z wymaganiami norm PN-EN 13451-1 oraz PN-EN 13451-3, wystawionego przez akredytowaną jednostkę certyfikującą, dla udokumentowania spełniania przez niego zasadniczych wymagań.

1,00 kpl.

### Podwodna ławeczka, prosta z rozdziałem powietrza

w specjalnym wykonaniu, jako "Ławeczka rurowa". Konstrukcja rurowa ze szlifowanych rur ze stali szlachetnej według przekroju schematycznego z systemem rozdziału powietrza dla 7 miejsc siedzących jak opisano powyżej. Łącznie z orurowaniem wg planu, z zawinięciem obwodowym obrzeża i kołnierzem luźnym ze stali nierdzewnej 1.4301, PN 10, otwór wg PN-EN 1092-1 do 0,5m poza nieckę ze stali szlachetnej. Podstawę wyliczenia i wykonania prowadzenia przewodów powietrza oraz przekrojów stanowi wartość 25 m3/h powietrza na m. Dł. ~7,0mb.

1,00 kpl.

## System hydrauliki

### Kanał denny wlotowy

jak opisano powyżej. Kanał łącznie z wymaganym orurowaniem zasilającym oraz orurowaniem odprowadzającym wodę do studzienki spustowej niecki, z zawinięciem obwodowym obrzeża i kołnierzem luźnym ze stali nierdzewnej 1.4301, PN 10, otwór wg PN-EN 1092-1, do 0,5 m poza nieckę ze stali szlachetnej Wymiary zestawcze: szerokość w świetle: 200 mm; wysokość w świetle: wg wymagań hydraulicznych. Na dostawcę niecki narzuca się obowiązek przedłożenia sprawozdania kontrolnego potwierdzającego zgodność zastosowanych urządzeń basenowych do wymiany wody jakimi są kanały denne z wymaganiami norm PN-EN 13451-1, PN-EN 13451-3 dla udokumentowania spełniania przez nie zasadniczych wymagań. Sprawozdanie kontrolne dla ww. urządzenia potwierdza spełnienie wymagań norm w zakresie zabezpieczenia przed zakleszczeniem włosów przy założonych parametrach pracy.

1,00 kpl.

### Pokrywa serwisowa,

Umiejscowienie wg potrzeb. Umożliwia demontaż pokrywy całego kanału w celu czyszczenia. Zamocowana przy pomocy bezśrubowego szybkiego zamknięcia, które pozwala obsłudze basenu na szybkie i łatwe otwieranie i zamykanie również, gdy basen jest napełniony.

1,00 kpl.

### Dysza denna, wlotowa

łącznie z wymaganym orurowaniem zasilającym oraz orurowaniem odprowadzającym wodę do studzienki spustowej niecki, z zawinięciem obwodowym obrzeża i kołnierzem luźnym ze stali nierdzewnej 1.4301, PN 10, otwór wg PN-EN 1092-1, do 0,5 m poza nieckę ze stali szlachetnej. Pokrywa zamocowana przy pomocy bezśrubowego szybkiego zamknięcia, które pozwala obsłudze basenu na szybkie i łatwe otwieranie i zamykanie, również, gdy basen jest napełniony. Wymiary zestawcze: szer. w świetle: 200 mm; wys. w świetle: wg wymagań hydraulicznych

1,00 kpl.

### Dysza ścienna R1½ , wlotowa

do doprowadzenia świeżej wody do niecki basenowej, wbudowana w ścianę boczną niecki basenowej ze stali szlachetnej zgodnie z wymaganiami hydraulicznymi, składająca się ze szczelnie wspawanej, mufy ze stali nierdzewnej, wkładki gwintowanej R1½, nakrętki zaciskowej i obrotowej dyszy kulkowej 12/19/25 mm (zgodnie z wymaganiami hydraulicznymi), względnie korka uszczelniającego R 1½ z tworzywa sztucznego w kolorze białym.  Zawiera niezbędne łączniki i orurowanie zgodnie z wymaganiami hydraulicznymi.

1,00 kpl.

### Odpływ z rynny przelewowej

w przebiegu prostych i okrągłych zewnętrznych rynien przelewowych, łącznie z orurowaniem z zawinięciem obwodowym obrzeża i kołnierzem luźnym ze stali nierdzewnej 1.4301, DN wg obliczeń hydrauliki PN 10, otwór wg PN-EN 1092-1 do 0,5 m poza nieckę ze stali szlachetnej.

1,00 kpl.

### Wyciszenie odpływu z rynny, dla wszystkich standardowych odpływów

urządzenie obniżające poziom hałasu, jako wkładka do odpływu rynny, dla wszystkich standardowych odpływów z rynny przelewowej wykonane ze szkła akrylowego.

1,00 kpl.

## Wyposażenie instalacyjne

### Kanał ssawny 1,25 m

Kanał o dł. 1,25 m do bezpiecznego odprowadzania wody z niecki do atrakcji, składający się z wbudowanej w dno niecki blachy krawędziowanej w kształcie litery U ze stali szlachetnej z kotwami betonowymi i śrubowymi, z poprzeczką wpuszczaną dystansową, pokrywa kanału z blachy perforowanej w kształcie pudełka, otwór okrągły 8 mm, na równym poziomie z dnem niecki, orurowanie z zawinięciem obwodowym obrzeża i kołnierzem luźnym ze stali nierdzewnej 1.4301, DN150, PN 10, otwór wg PN-EN 1092-1 do 0,5 m poza nieckę ze stali szlachetnej. Wykonanie zgodnie z normą PN-EN 13451-3, potwierdzone zaświadczeniem TÜV o zgodności zastosowanych urządzeń basenowych do wymiany wody z wymaganiami norm PN-EN 13451-1, PN-EN 13451-3. Na dostawcę niecki narzuca się obowiązek przedłożenia świadectwa kontroli właściwości antypoślizgowych, potwierdzającego pozytywny wynik badania antypoślizgowości pokryw urządzeń do zasysania wody wg PN-EN 13451-1 (spełnienie klasy oceny 24º) oraz DIN 51097 (spełnienie wymagań w obszarze zastosowań C),  wystawionego przez akredytowaną jednostkę certyfikującą, dla udokumentowania spełniania przez niego zasadniczych wymagań, oraz sprawozdania kontrolnego potwierdzającego zgodność zastosowanych urządzeń basenowych do wymiany wody jakimi są kanały ssawne z wymaganiami norm PN-EN 13451-1, PN-EN 13451-3 dla udokumentowania spełniania przez nie zasadniczych wymagań. Sprawozdanie kontrolne dla ww. urządzenia potwierdza spełnienie wymagań norm w zakresie zabezpieczenia przed zakleszczeniem włosów przy założonych parametrach pracy.

1,00 kpl.

### Odpływ z niecki do przyłączenia rury DN 150

do opróżniania niecki basenu, składająca się ze skrzynki ze stali nierdzewnej z kotwami, pokrywa z blachy perforowanej na równym poziomie z dnem (podwaliną) niecki, ok. 28 x 28 cm, otwór okrągły 8 mm łącznie z orurowaniem z zawinięciem obwodowym obrzeża i kołnierzem luźnym ze stali nierdzewnej 1.4301, DN 150, PN 10, otwór wg PN-EN 1092-1 do 0,5 m poza nieckę ze stali szlachetnej. Wykonanie zgodnie z normą PN-EN 13451-3, potwierdzone zaświadczeniem TÜV o zgodności zastosowanych urządzeń basenowych do wymiany wody z wymaganiami norm PN-EN 13451-1, PN-EN 13451-3. Na dostawcę niecki narzuca się obowiązek przedłożenia świadectwa kontroli właściwości antypoślizgowych, potwierdzającego pozytywny wynik badania antypoślizgowości pokryw urządzeń do zasysania wody wg PN-EN 13451-1 (spełnienie klasy oceny 24º) oraz DIN 51097 (spełnienie wymagań w obszarze zastosowań C),  wystawionego przez akredytowaną jednostkę certyfikującą, dla udokumentowania spełniania przez niego zasadniczych wymagań, oraz sprawozdania kontrolnego potwierdzającego zgodność zastosowanych urządzeń basenowych do wymiany wody jakimi są odpływy denne z wymaganiami norm PN-EN 13451-1, PN-EN 13451-3 dla udokumentowania spełniania przez nie zasadniczych wymagań. Sprawozdanie kontrolne dla ww. urządzenia potwierdza spełnienie wymagań norm w zakresie zabezpieczenia przed zakleszczeniem włosów przy założonych parametrach pracy.

2,00 szt.

### Urządzenie do poboru wody chlorowanej DN 50

do rury wodociągowej pomiarowej, składające się z mocowanej śrubami tarczy z blachy perforowanej ze stali szlachetnej oraz orurowaniem z zawinięciem obwodowym obrzeża i kołnierzem luźnym ze stali nierdzewnej 1.4301, DN 50, PN 10, otwór wg PN EN 1092-1 do 0,5 m poza nieckę ze stali szlachetnej, łącznie z zatyczką uszczelniającą od strony niecki DN50 (na okres zimy lub przeprowadzania próby ciśnieniowej). Wykonanie zgodnie z normą PN-EN 13451-3, potwierdzone zaświadczeniem TÜV o zgodności zastosowanych urządzeń basenowych do wymiany wody z wymaganiami norm PN-EN 13451-1, PN-EN 13451-3. Na dostawcę niecki narzuca się obowiązek przedłożenia sprawozdania kontrolnego potwierdzającego zgodność zastosowanych urządzeń basenowych do wymiany wody jakimi są urządzenia do poboru wody chlorowanej z wymaganiami norm PN-EN 13451-1, PN-EN 13451-3 dla udokumentowania spełniania przez nie zasadniczych wymagań. Sprawozdanie kontrolne dla ww. urządzenia potwierdza spełnienie wymagań norm w zakresie zabezpieczenia przed zakleszczeniem włosów przy założonych parametrach pracy.

1,00 kpl.

## Wyposażenie niecki basenu

### Ruszt rynny, prosty, biały

jak opisano powyżej.

70,00 mb.

### Ruszt rynny, po łuku, biały

jak opisano powyżej.

7,50 mb.

### Narożniki rusztu ze skosem

jak opisano powyżej. Wykonanie narożników rusztu ze złączem na ukos, styk pod kątem 90°.

8,00 szt.

### Piktogram "Dla osób niepływających"

jak opisano powyżej. Tabliczka z oznaczeniem "Dla osób nieumiejących pływać".

1,00 kpl.

### Piktogram "Nie skakać do wody z krawędzi basenu"

jak opisano powyżej. Tabliczka z oznaczeniem "Nie skakać do wody z krawędzi basenu".

1,00 kpl.

## Wyposażenie rekreacyjne

### Masaż karku wąski Ø80 z kołnierzem mocującym

ze szlifowanej rury ze stali szlachetnej o średnicy 104 mm, łuk 20° w dół, na nasadzie 80 mm, na dolnym końcu kołnierz DN 100, PN 10, otwór wg PN-EN 1092-1, spawany do rynny niecki. Nasadę należy wykonać ze względu na dopuszczalne zaokrąglenia na końcu wylotowym, zgodnie z wymaganiami PN-EN 13451.

1,00 szt.

### Masaż karku szeroki 400/15 z kołnierzem mocującym

ze szlifowanej rury ze stali szlachetnej o średnicy 104 mm, łuk 17° w dół, na nasadzie 400/15 mm, na dolnym końcu kołnierz DN 100, PN 10, otwór wg PN-EN 1092-1, spawany do rynny niecki,  ujście ok. 1,20 m nad lustrem wody. Nasadę należy wykonać ze względu na dopuszczalne zaokrąglenia na końcu wylotowym, zgodnie z wymaganiami PN-EN 13451.

1,00 szt.

### Masaż karku wąski Ø65 z kołnierzem mocującym

ze szlifowanej rury ze stali szlachetnej o średnicy 84 mm, łuk 20° w dół, na nasadzie 65 mm, na dolnym końcu kołnierz DN 80, PN 10, otwór wg PN-EN 1092-1, spawany do rynny niecki, występ ok. 54 cm, ujście ok. 1,20 m nad lustrem wody,. Nasadę należy wykonać ze względu na dopuszczalne zaokrąglenia na końcu wylotowym, zgodnie z wymaganiami PN-EN 13451.

1,00 szt.

### Gejzer powietrzny ø300

składa się z umieszczonego na dnie niecki okrągłego zbiornika ze stali szlachetnej z trzema nogami, mocowanymi śrubami do żelbetowego fundamentu, ze znajdującej się na tym samym poziomie, uszczelnionej i zamocowanej śrubami dyszy wielootworowej ze stali szlachetnej, łącznie z orurowaniem z zawinięciem obwodowym obrzeża i kołnierzem luźnym ze stali nierdzewnej 1.4301, DN 100, PN 10, otwór wg PN-EN 1092-1 do 0,5 m poza nieckę ze stali szlachetnej.

1,00 szt.

### Dysza kanału rwącej rzeki

z układem ssania powietrza, według wymagań hydraulicznych, jako umieszczona w niszy bezpieczeństwa obracająca się we wszystkie strony kula kratowa z polipropylenu biała, z dyszą iniektorową, po zewnętrznej stronie niszy rura z kołnierzem wywiniętym DN 150, PN 10, otwór wg PN-EN 1092-1 do 0,5 m poza nieckę ze stali szlachetnej, do przewodu zasilającego, przewód wlotowy powietrza prowadzony nad lustrem wody lub z  zaworem przeciw zwrotnym, łącznie z pokrywą z o-ringiem do ochrony na czas zimowania.

1,00 kpl.

### Dodatkowa obudowa dyszy kanału sztucznej rzeki

dodatkowy element korpusu niecki basenowej, usytuowany na zewnętrznej stronie ściany działowej jako uformowana obudowa ze stali nierdzewnej zakrywająca elementy orurowania oraz dysz rwącej rzeki. Wykonanie od wymaganej wysokości do dna niecki basenowej. Całość konstrukcji ze szlifowanej blachy ze stali nierdzewnej. Obudowa spełnia jednocześnie funkcję podwodnego półwyspu do siedzenia o górnej powierzchni antypoślizgowej, oznakowanej za pomocą trawienia elektrochemicznego.

1,00 kpl.

### Punkt masażu R 1 1/2" z układem ssania powietrza

składający się z układu 3 dysz punktowych, wspawanych w ścianę niecki, mufy ze stali szlachetnej lub kątownika ze stali szlachetnej R 1 1/2" oraz orurowania wg planu z zawinięciem obwodowym obrzeża i kołnierzem luźnym ze stali nierdzewnej 1.4301, DN wg wymogów hydraulicznych, PN 10, otwór wg PN-EN 1092-1 do 0,5 m poza zewnętrzną krawędź niecki ze stali szlachetnej, element podstawowy z nakrętką zaciskającą oraz dyszą iniektorową o szerokości w świetle 25 mm oraz zatyczką uszczelniającą R 1 1/2” , klucz montażowy, przewód wlotowy powietrza prowadzony nad lustrem wody lub z zaworem przeciwzwrotnym.

2,00 kpl

### Kula sztucznej fali

Urządzenie do wytwarzania sztucznej fali na wydzielonym wewnętrznymi, wyniesionymi 0,5m ponad lustro wody ściankami obszarze o powierzchni ~68m2. Urządzenie o kształcie kuli Ø130cm i mocy 1.5 kW.

1,00 kpl.

### Wet Bubble Ø5,5m

Wet Bubble to miękki, nadmuchiwany, winylowy balon, który jest zainstalowany w basenie spełniającym minimalne parametry bezpieczeństwa dla tej atrakcji. Wymiary balonu średnica Ø5,5m, wysokość 1,1m. Kopuła zwieńczona fontanną zraszającą jej powierzchnię. Wymagane parametry niecki minimalna średnica 9,5m, strefa bezpieczeństwa 2,0m, głębokość wody 0,45m. Atrakcja jest mocowana do dna za pomocą specjalnych listew wykonanych ze stali nierdzewnej 1.4404. dostarczanych przez jej producenta. Powierzchnia balonu pokryta powinna być dodatkową powłoką zabezpieczającą go przed działaniem promieni UV oraz poprawiającą jego wytrzymałość mechaniczną.

1,00 kpl

    - Reflektor podwodny Ø230 – 12 Multichip POW LED, RGB-CW cold white

Wbudowany w niszy w ścianę boczną reflektor ze stali szlachetnej V4A z elementem świecącym POW LED, wielokolorowy w kolorze RGB-CW cold white, składający się z części reflektora, obudowy ze stali nierdzewnej oraz zasilacza. Ośrodek świecący reflektora składający się z płytki drukowanej  POW LED z 12 diod Multichip POW LED o sumarycznej mocy 75W. Zasilany prądem stałym o napięciu roboczym 12V (DC). Reflektor ze stali szlachetnej 1.4571, zabezpieczenie IP68. Wymiary: Ø230 mm x gł. 65 mm. Grubość osłony: 2mm. Szyba szklana z jasnego, bezodpryskowego szkła. Kabel zasilający, podwodny, specjalny (1x4,0 + 4x1,0 + 2x0,25 mm²). Zalecana głębokość montażu reflektora od 50 cm do 70 cm pod powierzchnią lustra wody. Nisza wspawana na stałe w ścianie bocznej, zacisk śrubowy kabla. Bez podłączenia elektrycznego i prac instalacyjnych.

16,00 szt.

### Reflektor denny BRILANT 3Multichip POW-LED RGB-CW 24W/12V

wykonanie, jako skrzynia ze stali nierdzewnej, umiejscowiona bezpiecznie w dnie niecki. Pokrywa wykonana z wysokojakościowego materiału - szkła akrylowego. Wnętrze reflektora wypełnione szlifowanymi, kryształami typu SWAROVSKI.

3,00 szt.

## Wyposażenie dla niepełnosprawnych

    - Dźwig dla osób niepełnosprawnych

Dźwig dla osób niepełnosprawnych. Elektryczny, zasilany akumulatorem 2x12V - 7Ah. W komplecie ładowarka Komplet z fotelem i konstrukcją nośną do transportu osób niepełnosprawnych do niecki basenu. Możliwość szybkiego demontażu. Maksymalny udźwig 135kg.

1,00 szt.

### Tuleja wtykowa dźwigu dla niepełnosprawnych

przeznaczona do mocowania elektrycznego dźwigu dla niepełnosprawnych, na poziomie płyty plaży.

1,00 szt.

### Pochwyt podwodny

poziomy przyścienny wykonany z rury nierdzewnej o średnicy 40mm. Zewnętrzna krawędź pochwytu wystaje na 9cm od ściany basenu. Na końcach gięta pod kątem 90º. Mocowana do ściany basenu co 1 metr.

4,50 mb

# Basen ze stali szlachetnej

## Niecka basenu

### Niecka basenu wypływowego ASB z infinity

Niecka basenu wypływowego, z wyposażeniem instalacyjnym, użytkowym i rekreacyjnym. Konstrukcja i materiał jak opisano powyżej. Niecka wyposażona w roletę pionową i poziomą.

Materiał:	Stal nierdzewna 1.4404

Maksymalna zawartość chlorków (Cl-):

w wodzie o temperaturze do 30°C wynosi:   	500mg/l

w wodzie o temperaturze do 35°C wynosi:   	400mg/l

Wymiary (kształt wg rys):

maksymalna długość:	13,14 m
maksymalna szerokość:	5,47 m
głębokość wody od:	1,10 m

opadająca do:	1,10 m

Całkowita pow. lustra wody:	61,04 m2

1,00 kpl.

## Elementy wbudowane

### Schody do niecki, proste

Wykonanie jak opisano powyżej, szerokość biegu 1,50 m, 7 stopniowe, wymiar stopni ok. 15,5/31,2 cm

1,00 szt.

### Poręcz schodów wejściowych, prosta (od str. wody)

dla schodów 7-stopniowych, z giętej rury ze stali szlachetnej, z zabezpieczeniem bocznym na wysokości kolan. Podparcie musi trwale wytrzymać wymagane obciążenie. Długość: ok. ~2,34 m.

2,00 szt.

### Podwodna leżanka, prosta z rozdziałem powietrza z liniowym zagłówkiem.

w specjalnym wykonaniu, jako "Leżanka rurowa". Konstrukcja rurowa ze szlifowanych rur ze stali szlachetnej według przekroju schematycznego z systemem rozdziału powietrza dla 6 miejsc leżących jak opisano powyżej, wraz z zagłówkiem (podporą karku) na długości leżanki, mocowanym w rynnie przelewowej. Łącznie z orurowaniem wg planu, z zawinięciem obwodowym obrzeża i kołnierzem luźnym ze stali nierdzewnej 1.4301, 2 x DN wg obliczeń hydrauliki, PN 10, otwór wg PN-EN 1092-1 do 0,5m poza nieckę ze stali szlachetnej. Podstawę wyliczenia i wykonania prowadzenia przewodów powietrza oraz przekrojów stanowi wartość 60 m3/h powietrza. Dł. max.: 6,00mb. Na dostawcę niecki narzuca się obowiązek przedłożenia sprawozdania kontrolnego potwierdzającego zgodność zastosowanych leżanek rurowych z wymaganiami norm PN-EN 13451-1 oraz PN-EN 13451-3, wystawionego przez akredytowaną jednostkę certyfikującą, dla udokumentowania spełniania przez niego zasadniczych wymagań.

1,00 kpl.

### Podwodna leżanka, prosta z rozdziałem powietrza z liniowym zagłówkiem.

w specjalnym wykonaniu, jako "Leżanka rurowa". Konstrukcja rurowa ze szlifowanych rur ze stali szlachetnej według przekroju schematycznego z systemem rozdziału powietrza dla 3 miejsc leżących jak opisano powyżej, wraz z zagłówkiem (podporą karku) na długości leżanki, mocowanym w rynnie przelewowej. Łącznie z orurowaniem wg planu, z zawinięciem obwodowym obrzeża i kołnierzem luźnym ze stali nierdzewnej 1.4301, 2 x DN wg obliczeń hydrauliki, PN 10, otwór wg PN-EN 1092-1 do 0,5m poza nieckę ze stali szlachetnej. Podstawę wyliczenia i wykonania prowadzenia przewodów powietrza oraz przekrojów stanowi wartość 60 m3/h powietrza. Dł. max.: 3,00mb. Na dostawcę niecki narzuca się obowiązek przedłożenia sprawozdania kontrolnego potwierdzającego zgodność zastosowanych leżanek rurowych z wymaganiami norm PN-EN 13451-1 oraz PN-EN 13451-3, wystawionego przez akredytowaną jednostkę certyfikującą, dla udokumentowania spełniania przez niego zasadniczych wymagań.

1,00 kpl.

### Podwodna ławeczka, prosta z rozdziałem powietrza

w specjalnym wykonaniu, jako "Ławeczka rurowa". Konstrukcja rurowa ze szlifowanych rur ze stali szlachetnej według przekroju schematycznego z systemem rozdziału powietrza dla 9 miejsc siedzących jak opisano powyżej. Łącznie z orurowaniem wg planu, z zawinięciem obwodowym obrzeża i kołnierzem luźnym ze stali nierdzewnej 1.4301, PN 10, otwór wg PN-EN 1092-1 do 0,5m poza nieckę ze stali szlachetnej. Podstawę wyliczenia i wykonania prowadzenia przewodów powietrza oraz przekrojów stanowi wartość 25 m3/h powietrza na m. Dł. ~9,0mb.

1,00 kpl.

## System hydrauliki

### Kanał denny wlotowy

jak opisano powyżej. Kanał łącznie z wymaganym orurowaniem zasilającym oraz orurowaniem odprowadzającym wodę do studzienki spustowej niecki, z zawinięciem obwodowym obrzeża i kołnierzem luźnym ze stali nierdzewnej 1.4301, PN 10, otwór wg PN-EN 1092-1, do 0,5 m poza nieckę ze stali szlachetnej Wymiary zestawcze: szerokość w świetle: 200 mm; wysokość w świetle: wg wymagań hydraulicznych. Na dostawcę niecki narzuca się obowiązek przedłożenia sprawozdania kontrolnego potwierdzającego zgodność zastosowanych urządzeń basenowych do wymiany wody jakimi są kanały denne z wymaganiami norm PN-EN 13451-1, PN-EN 13451-3 dla udokumentowania spełniania przez nie zasadniczych wymagań. Sprawozdanie kontrolne dla ww. urządzenia potwierdza spełnienie wymagań norm w zakresie zabezpieczenia przed zakleszczeniem włosów przy założonych parametrach pracy.

1,00 kpl.

### Pokrywa serwisowa,

Umiejscowienie wg potrzeb. Umożliwia demontaż pokrywy całego kanału w celu czyszczenia. Zamocowana przy pomocy bezśrubowego szybkiego zamknięcia, które pozwala obsłudze basenu na szybkie i łatwe otwieranie i zamykanie również, gdy basen jest napełniony.

1,00 kpl.

### Dysza denna, wlotowa - względnie

łącznie z wymaganym orurowaniem zasilającym oraz orurowaniem odprowadzającym wodę do studzienki spustowej niecki, z zawinięciem obwodowym obrzeża i kołnierzem luźnym ze stali nierdzewnej 1.4301, PN 10, otwór wg PN-EN 1092-1, do 0,5 m poza nieckę ze stali szlachetnej. Pokrywa zamocowana przy pomocy bezśrubowego szybkiego zamknięcia, które pozwala obsłudze basenu na szybkie i łatwe otwieranie i zamykanie, również, gdy basen jest napełniony. Wymiary zestawcze: szer. w świetle: 200 mm; wys. w świetle: wg wymagań hydraulicznych

1,00 kpl.

### Dysza ścienna R1½ , wlotowa - względnie

do doprowadzenia świeżej wody do niecki basenowej, wbudowana w ścianę boczną niecki basenowej ze stali szlachetnej zgodnie z wymaganiami hydraulicznymi, składająca się ze szczelnie wspawanej, mufy ze stali nierdzewnej, wkładki gwintowanej R1½, nakrętki zaciskowej i obrotowej dyszy kulkowej 12/19/25 mm (zgodnie z wymaganiami hydraulicznymi), względnie korka uszczelniającego R 1½ z tworzywa sztucznego w kolorze białym.  Zawiera niezbędne łączniki i orurowanie zgodnie z wymaganiami hydraulicznymi.

1,00 kpl.

### Odpływ z rynny przelewowej

w przebiegu prostych i okrągłych zewnętrznych rynien przelewowych, łącznie z orurowaniem z zawinięciem obwodowym obrzeża i kołnierzem luźnym ze stali nierdzewnej 1.4301, DN wg obliczeń hydrauliki PN 10, otwór wg PN-EN 1092-1 do 0,5 m poza nieckę ze stali szlachetnej.

1,00 kpl.

### Wyciszenie odpływu z rynny, dla wszystkich standardowych odpływów

urządzenie obniżające poziom hałasu, jako wkładka do odpływu rynny, dla wszystkich standardowych odpływów z rynny przelewowej wykonane ze szkła akrylowego.

1,00 kpl.

## Wyposażenie instalacyjne

### Odpływ z niecki do przyłączenia rury DN 80

do opróżniania niecki basenu, składająca się ze skrzynki ze stali nierdzewnej z kotwami, pokrywa z blachy perforowanej na równym poziomie z dnem (podwaliną) niecki, ok. 28 x 28 cm, otwór okrągły 8 mm łącznie z orurowaniem z zawinięciem obwodowym obrzeża i kołnierzem luźnym ze stali nierdzewnej 1.4301, DN 80, PN 10, otwór wg PN-EN 1092-1 do 0,5 m poza nieckę ze stali szlachetnej. Wykonanie zgodnie z normą PN-EN 13451-3, potwierdzone zaświadczeniem TÜV o zgodności zastosowanych urządzeń basenowych do wymiany wody z wymaganiami norm PN-EN 13451-1, PN-EN 13451-3. Na dostawcę niecki narzuca się obowiązek przedłożenia świadectwa kontroli właściwości antypoślizgowych, potwierdzającego pozytywny wynik badania antypoślizgowości pokryw urządzeń do zasysania wody wg PN-EN 13451-1 (spełnienie klasy oceny 24º) oraz DIN 51097 (spełnienie wymagań w obszarze zastosowań C),  wystawionego przez akredytowaną jednostkę certyfikującą, dla udokumentowania spełniania przez niego zasadniczych wymagań, oraz sprawozdania kontrolnego potwierdzającego zgodność zastosowanych urządzeń basenowych do wymiany wody jakimi są odpływy denne z wymaganiami norm PN-EN 13451-1, PN-EN 13451-3 dla udokumentowania spełniania przez nie zasadniczych wymagań. Sprawozdanie kontrolne dla ww. urządzenia potwierdza spełnienie wymagań norm w zakresie zabezpieczenia przed zakleszczeniem włosów przy założonych parametrach pracy.

1,00 szt.

### Urządzenie do poboru wody chlorowanej DN 50

do rury wodociągowej pomiarowej, składające się z mocowanej śrubami tarczy z blachy perforowanej ze stali szlachetnej oraz orurowaniem z zawinięciem obwodowym obrzeża i kołnierzem luźnym ze stali nierdzewnej 1.4301, DN 50, PN 10, otwór wg PN EN 1092-1 do 0,5 m poza nieckę ze stali szlachetnej, łącznie z zatyczką uszczelniającą od strony niecki DN50 (na okres zimy lub przeprowadzania próby ciśnieniowej). Wykonanie zgodnie z normą PN-EN 13451-3, potwierdzone zaświadczeniem TÜV o zgodności zastosowanych urządzeń basenowych do wymiany wody z wymaganiami norm PN-EN 13451-1, PN-EN 13451-3. Na dostawcę niecki narzuca się obowiązek przedłożenia sprawozdania kontrolnego potwierdzającego zgodność zastosowanych urządzeń basenowych do wymiany wody jakimi są urządzenia do poboru wody chlorowanej z wymaganiami norm PN-EN 13451-1, PN-EN 13451-3 dla udokumentowania spełniania przez nie zasadniczych wymagań. Sprawozdanie kontrolne dla ww. urządzenia potwierdza spełnienie wymagań norm w zakresie zabezpieczenia przed zakleszczeniem włosów przy założonych parametrach pracy.

1,00 szt.

## Wyposażenie niecki basenu

### Ruszt rynny, prosty, biały

jak opisano powyżej.

41,50 mb.

### Narożniki rusztu ze skosem

jak opisano powyżej. Wykonanie narożników rusztu ze złączem na ukos, styk pod kątem 90°.

8,00 szt.

### Piktogram "Dla osób niepływających"

jak opisano powyżej. Tabliczka z oznaczeniem "Dla osób nieumiejących pływać".

1,00 kpl.

### Piktogram "Nie skakać do wody z krawędzi basenu"

jak opisano powyżej. Tabliczka z oznaczeniem "Nie skakać do wody z krawędzi basenu".

1,00 kpl.

## Wyposażenie rekreacyjne

### Roleta podwodna, pozioma w niszy ściennej

Roleta basenowa wykonana z lameli z PC w kolorze transparent blue. Usytuowana w podwodnej niszy ściennej ze stali nierdzewnej o wzmocnionej konstrukcji, wraz z niezbędnymi elementami mocowania wału rolety oraz prowadnicami rolety. Wał ze stali nierdzewnej, z wbudowanym napędem. Zdalne sterowanie z zabezpieczeniem na klucz. Szerokość rolety S= 5,33m, max. długość rolety  D= 11m.

1,00 kpl.

### Rolet a podwodna, pionowa

Roleta basenowa wykonana z lameli z PC w kolorze szarym. Usytuowana w przejściu wypływowym w niecce. Chowana w niszy nad wejściem, poruszająca się w prowadnicach wbudowanych w części podwodnej w nieckę. Zdalne sterowanie z zabezpieczeniem na klucz. Szerokość przejścia S= 1,50m.

1,00 kpl.

### Reflektor podwodny Ø230 – 8 Multichip POW LED, RGB-CW

Wbudowany w niszy w ścianę boczną reflektor ze stali szlachetnej V4A z elementem świecącym POW LED, wielokolorowy w kolorze RGB-CW (cold white), składający się z części reflektora, obudowy ze stali nierdzewnej oraz zasilacza. Ośrodek świecący reflektora składający się z płytki drukowanej POW LED z 8 diodami Multichip POW LED o sumarycznej mocy 50W. Zasilany prądem stałym o napięciu roboczym 12V (DC). Reflektor ze stali szlachetnej 1.4571, zabezpieczenie IP68. Wymiary: Ø210 mm x gł. 84 mm. Grubość osłony: 2mm. Szyba szklana z jasnego, bezodpryskowego szkła. Kabel zasilający, podwodny, specjalny (10x0,5 mm²). Zalecana głębokość montażu reflektora od 50 cm do 70 cm pod powierzchnią lustra wody. Nisza wspawana na stałe w ścianie bocznej, zacisk śrubowy kabla. Bez podłączenia elektrycznego i prac instalacyjnych.

4,00 szt.

## Wyposażenie dla niepełnosprawnych

    - Dźwig dla osób niepełnosprawnych

Dźwig dla osób niepełnosprawnych. Elektryczny, zasilany akumulatorem 2x12V - 7Ah. W komplecie ładowarka Komplet z fotelem i konstrukcją nośną do transportu osób niepełnosprawnych do niecki basenu. Możliwość szybkiego demontażu. Maksymalny udźwig 135kg.

1,00 szt.

### Tuleja wtykowa dźwigu dla niepełnosprawnych

przeznaczona do mocowania elektrycznego dźwigu dla niepełnosprawnych, na poziomie płyty plaży.

1,00 szt.

# Basen ze stali szlachetnej – KPB

## Niecka basenu

### Niecka brodzika dla dzieci

Niecka brodzika dla dzieci, z wyposażeniem instalacyjnym oraz atrakcjami. Konstrukcja i materiał jak opisano powyżej.

Materiał:	Stal nierdzewna 1.4404

Maksymalna zawartość chlorków (Cl-):

w wodzie o temperaturze do 30°C wynosi:   	500mg/l

w wodzie o temperaturze do 35°C wynosi:   	400mg/l

Wymiary:

maksymalna długość:	11,40 m

maksymalna szerokość:	7,97 m

głębokość wody od:	0,15 m

głębokość wody do:	0,30 m

całkowita pow. lustra wody:	86,36 m2

1,00 kpl.

## Elementy wbudowane

### Schody wejściowe, wewnątrz niecki

Wykonanie jak opisano powyżej, proste, szerokość biegu schodów 1,5m, 2-stopniowe-wymiar stopni ok.15,0/30,0cm .

1,00 szt.

### Poręcz schodów wejściowych (od str. wody).

dla schodów 2-stopniowych, z rury ze stali szlachetnej, z zabezpieczeniem bocznym na wysokości kolan. Podparcie musi trwale wytrzymać wymagane obciążenie. Długość: ok. 0,75 m.

2,00 szt.

### Schody przejściowe, wewnątrz niecki

Wykonanie jak opisano powyżej, proste, szerokości biegu schodów 2,91m, 4+1stopniowe, wymiar stopni ok.15,0/30,0cm .

1,00 szt.

### Poręcz schodów przejściowych (od str. wody).

dla schodów 4+1stopniowych, z rury ze stali szlachetnej, z zabezpieczeniem bocznym na wysokości kolan. Podparcie musi trwale wytrzymać wymagane obciążenie. Długość: ok. 1,20 m.

2,00 szt.

### Pochyła powierzchnia łącząca

wykonana, jako samonośna, pełna konstrukcja ze stali szlachetnej, łącznie z podłużnicami według wymagań statycznych, boki pochyłej powierzchni zamknięte są  ścianą wewnętrzną i zewnętrzną niecki. Zejście wykonane między dwoma obszarami niecki brodzika o różnych głębokościach wody. Wymiary: długość 1,85 m, szerokość 5,00 m, powierzchnia zjeżdżalni: 9,25 m2.

1,00 kpl.

## System hydrauliki

### Kanał denny wlotowy – względnie

jak opisano powyżej. Kanał łącznie z wymaganym orurowaniem zasilającym oraz orurowaniem odprowadzającym wodę do studzienki spustowej niecki, z zawinięciem obwodowym obrzeża i kołnierzem luźnym ze stali nierdzewnej 1.4301, PN 10, otwór wg PN-EN 1092-1, do 0,5 m poza nieckę ze stali szlachetnej. Wymiary zestawcze: szerokość w świetle: 200 mm; wysokość w świetle: wg wymagań hydraulicznych. Na dostawcę niecki narzuca się obowiązek przedłożenia sprawozdania kontrolnego potwierdzającego zgodność zastosowanych urządzeń basenowych do wymiany wody jakimi są kanały denne z wymaganiami norm PN-EN 13451-1, PN-EN 13451-3+A2 dla udokumentowania spełniania przez nie zasadniczych wymagań. Sprawozdanie kontrolne dla ww. urządzenia potwierdza spełnienie wymagań norm w zakresie zabezpieczenia przed zakleszczeniem włosów przy założonych parametrach pracy.

1,00 kpl.

### Pokrywa serwisowa – względnie

Umiejscowienie wg potrzeb. Umożliwia demontaż pokrywy całego kanału w celu czyszczenia. Zamocowana przy pomocy bezśrubowego szybkiego zamknięcia, które pozwala obsłudze basenu na szybkie i łatwe otwieranie i zamykanie, również, gdy basen jest napełniony.

1,00 kpl.

### Dysza denna, wlotowa – względnie

łącznie z wymaganym orurowaniem zasilającym oraz orurowaniem odprowadzającym wodę do studzienki spustowej niecki, z zawinięciem obwodowym obrzeża i kołnierzem luźnym ze stali nierdzewnej 1.4301, PN 10, otwór wg PN-EN 1092-1, do 0,5 m poza nieckę ze stali szlachetnej. Pokrywa zamocowana przy pomocy bezśrubowego szybkiego zamknięcia, które pozwala obsłudze basenu na szybkie i łatwe otwieranie i zamykanie, również, gdy basen jest napełniony. Wymiary zestawcze: szer. w świetle: 200 mm; wys. w świetle: wg wymagań hydraulicznych.

1,00 kpl.

### Odpływ rynny przelewowej w przebiegu rynny

w przebiegu prostych i okrągłych zewnętrznych rynien przelewowych, łącznie z orurowaniem z zawinięciem obwodowym obrzeża i kołnierzem luźnym ze stali nierdzewnej 1.4301, DN wg obliczeń hydrauliki, PN 10, otwór wg PN-EN 1092-1 do 0,5 m poza nieckę ze stali szlachetnej.

1,00 kpl.

### Wyciszenie odpływu z rynny, dla wszystkich standardowych odpływów

urządzenie obniżające poziom hałasu, jako wkładka do odpływu rynny, dla wszystkich standardowych odpływów z rynny przelewowej wykonane ze szkła akrylowego.

1,00 kpl.

## Wyposażenie instalacyjne

### Odpływ z niecki do przyłączenia rury DN 80

do opróżniania niecki basenu, składająca się ze skrzynki ze stali nierdzewnej z kotwami, pokrywa z blachy perforowanej na równym poziomie z dnem (podwaliną) niecki, ok. 28 x 28 cm, otwór okrągły 8 mm łącznie z orurowaniem z zawinięciem obwodowym obrzeża i kołnierzem luźnym ze stali nierdzewnej 1.4301, DN 80, PN 10, otwór wg PN-EN 1092-1 do 0,5 m poza nieckę ze stali szlachetnej. Wykonanie zgodnie z normą PN-EN 13451-3, potwierdzone zaświadczeniem TÜV o zgodności zastosowanych urządzeń basenowych do wymiany wody z wymaganiami norm PN-EN 13451-1, PN-EN 13451-3. Na dostawcę niecki narzuca się obowiązek przedłożenia świadectwa kontroli właściwości antypoślizgowych, potwierdzającego pozytywny wynik badania antypoślizgowości pokryw urządzeń do zasysania wody wg PN-EN 13451-1 (spełnienie klasy oceny 24º) oraz DIN 51097 (spełnienie wymagań w obszarze zastosowań C),  wystawionego przez akredytowaną jednostkę certyfikującą, dla udokumentowania spełniania przez niego zasadniczych wymagań, oraz sprawozdania kontrolnego potwierdzającego zgodność zastosowanych urządzeń basenowych do wymiany wody jakimi są odpływy denne z wymaganiami norm PN-EN 13451-1, PN-EN 13451-3 dla udokumentowania spełniania przez nie zasadniczych wymagań. Sprawozdanie kontrolne dla ww. urządzenia potwierdza spełnienie wymagań norm w zakresie zabezpieczenia przed zakleszczeniem włosów przy założonych parametrach pracy.

2,00 szt.

### Urządzenie do poboru wody chlorowanej – Półwysep do siedzenia

Półwysep do siedzenia ze stali nierdzewnej wraz z wbudowanym urządzeniem do poboru wody do pomiaru zawartości chloru, forma cylindryczna do lustra wody, obudowa boczna wykonana z częściowo perforowanej, giętej blachy ze stali nierdzewnej. Całość wraz orurowaniem z zawinięciem obwodowym obrzeża i kołnierzem luźnym ze stali nierdzewnej 1.4301, DN 50, PN 10, otwór wg DIN EN 1092-1 do 0,5 m poza nieckę ze stali szlachetnej, łącznie z zatyczką uszczelniającą od strony niecki DN 50 (na okres zimy lub przeprowadzania próby ciśnieniowej). Wykonanie zgodnie z normą PN-EN 13451-3, potwierdzone zaświadczeniem TÜV o zgodności zastosowanych urządzeń basenowych do wymiany wody z wymaganiami norm PN-EN 13451-1, PN-EN 13451-3. Na dostawcę niecki narzuca się obowiązek przedłożenia sprawozdania kontrolnego potwierdzającego zgodność zastosowanych urządzeń basenowych do wymiany wody jakimi są urządzenia do poboru wody chlorowanej z wymaganiami norm PN-EN 13451-1, PN-EN 13451-3 dla  udokumentowania spełniania przez nie zasadniczych wymagań. Sprawozdanie kontrolne dla ww. urządzenia potwierdza spełnienie wymagań norm w zakresie zabezpieczenia przed zakleszczeniem włosów przy założonych parametrach pracy.

1,00 szt.

## Wyposażenie niecki basenu

### Ruszt rynny, prosty, biały

jak opisano powyżej.

19,50 mb

### Piktogram "Dla osób nieumiejących pływać"

jak opisano powyżej tabliczka z oznaczeniem "Dla osób nieumiejących pływać".

1,00 kpl.

### Piktogram "Nie skakać do wody z krawędzi basenu"

jak opisano powyżej tabliczka z oznaczeniem "Nie skakać do wody z krawędzi basenu".

1,00 kpl.

## Wyposażenie rekreacyjne

### Jeż wodny ø 256 mm

ze stali szlachetnej, średnica 256 mm, korpus o kształcie cylindrycznym, wyciągnięty 20 cm ponad lustro wody, zakończony kopułą z równomiernie nawierconymi otworami, na dole kołnierz szczelnie mocowany, łącznie z orurowaniem z zawinięciem obwodowym obrzeża i kołnierzem luźnym ze stali nierdzewnej 1.4301, DN 50, PN 10, otwór wg PN-EN 1092-1 do 0,5 m poza nieckę ze stali szlachetnej.

2,00 szt.

    - Stołek do siedzenia ø306

Stołek do siedzenia ze stali nierdzewnej o średnicy 306 mm,

do powierzchni lustra wody w kształcie cylindra, wykończone

elementem lekko wypukłym.

2,00 szt.

### Atrakcja tryskająca wodą: „DZWONEK” - ATIS NATURA 219

Atrakcja wodna o kolorystyce zgodnej ze zdjęciem, wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4404 malowanej proszkowo z elementami ze szkła akrylowego, transparentnego, barwionego w masie (Oroglas). Wymiary atrakcji h=287cm / 160cm / 155cm. Urządzenie wyposażone jest w dyszę generującą deszcz. Sterowanie mocą strumienia za pomocą pokrętła. Mocowanie elementów zabawki realizowane poprzez połączenie śrubowe z konsolą montażową zabezpieczoną maskownicą z PVC. Produkt: firma Atis-Jasienica lub równoważny.

1,00 szt.

### Atrakcja tryskająca wodą: „GĄSIENICA PLEKSI” - ATIS CLASSIC 0248

Atrakcja wodna o kolorystyce zgodnej ze zdjęciem, wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4404 malowanej proszkowo z elementami ze szkła akrylowego, transparentnego, barwionego w masie (Oroglas). Zabawka wyposażona jest w liczne dysze wodne. Wymiary atrakcji h=300cm / 60cm / 55cm. Mocowanie zabawki realizowane poprzez połączenie śrubowe z konsolą montażową zabezpieczoną maskownicą z PVC. Produkt: firma Atis-Jasienica lub równoważny.

1,00 szt.

### Atrakcja tryskająca wodą: „FIOŁEK” - ATIS NATURA 210

Atrakcja wodna o kolorystyce zgodnej ze zdjęciem, wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4404 malowanej proszkowo z elementami ze szkła akrylowego, transparentnego, barwionego w masie (Oroglas). Wymiary atrakcji h=250cm / 101cm / 101cm. Urządzenie wyposażone jest w dyszę generującą wodospad wydobywający się z kielicha. Sterowanie mocą wodospadu za pomocą pokrętła. Mocowanie zabawki realizowane poprzez połączenia śrubowe z konsolą montażową zabezpieczoną maskownicą z PVC. Produkt: firma Atis-Jasienica lub równoważny.

1,00 szt.

### Gejzer powietrzny mały ø200

składa się z umieszczonego na dnie niecki okrągłego zbiornika ze stali szlachetnej z trzema nogami, mocowanymi śrubami do fundamentu surowego, ze znajdującej się na tym samym poziomie, uszczelnionej i zamocowanej śrubami dyszy wielootworowej ze stali szlachetnej, łącznie z orurowaniem z zawinięciem obwodowym obrzeża i kołnierzem luźnym ze stali nierdzewnej 1.4301, DN 50, PN 10, otwór wg PN-EN 1092-1 do 0,5 m poza nieckę ze stali szlachetnej.

1,00 szt.

# Basen ze stali szlachetnej – TAB

## Niecka basenu

### Niecka basenu schładzającego z atrakcjami TAB

Niecka basenu schładzającego, wewnętrznego z wyposażeniem instalacyjnym, użytkowym. Konstrukcja i materiał jak opisano powyżej.

Materiał:	Stal nierdzewna 1.4404

Maksymalna zawartość chlorków (Cl-):

w wodzie o temperaturze do 30°C wynosi:   	500mg/l

w wodzie o temperaturze do 35°C wynosi:   	400mg/l

Wymiary (kształt wg rys):

maksymalna długość:	5,73 m
maksymalna szerokość:	2,38 m
głębokość wody od:	1,20 m

opadająca do:	1,20 m

Całkowita pow. lustra wody:	13,65 m2

1,00 kpl.

## Elementy wbudowane

### Schody do niecki, proste

Wykonanie jak opisano powyżej, szerokość biegu 2,38 m, 7 stopniowe, wymiar stopni ok. 16,9/29,8 cm

2,00 szt.

### Poręcz schodów wejściowych, prosta (od str. wody)

dla schodów 7-stopniowych, z giętej rury ze stali szlachetnej, z zabezpieczeniem bocznym na wysokości kolan. Podparcie musi trwale wytrzymać wymagane obciążenie. Długość: ok. ~2,24 m.

4,00 szt.

## System hydrauliki

### Kanał denny wlotowy - względnie

jak opisano powyżej. Kanał łącznie z wymaganym orurowaniem zasilającym oraz orurowaniem odprowadzającym wodę do studzienki spustowej niecki, z zawinięciem obwodowym obrzeża i kołnierzem luźnym ze stali nierdzewnej 1.4301, PN 10, otwór wg PN-EN 1092-1, do 0,5 m poza nieckę ze stali szlachetnej Wymiary zestawcze: szerokość w świetle: 200 mm; wysokość w świetle: wg wymagań hydraulicznych. Na dostawcę niecki narzuca się obowiązek przedłożenia sprawozdania kontrolnego potwierdzającego zgodność zastosowanych urządzeń basenowych do wymiany wody jakimi są kanały denne z wymaganiami norm PN-EN 13451-1, PN-EN 13451-3 dla udokumentowania spełniania przez nie zasadniczych wymagań. Sprawozdanie kontrolne dla ww. urządzenia potwierdza spełnienie wymagań norm w zakresie zabezpieczenia przed zakleszczeniem włosów przy założonych parametrach pracy.

1,00 kpl.

### Pokrywa serwisowa - względnie

Umiejscowienie wg potrzeb. Umożliwia demontaż pokrywy całego kanału w celu czyszczenia. Zamocowana przy pomocy bezśrubowego szybkiego zamknięcia, które pozwala obsłudze basenu na szybkie i łatwe otwieranie i zamykanie również, gdy basen jest napełniony.

1,00 kpl.

### Dysza denna, wlotowa - względnie

łącznie z wymaganym orurowaniem zasilającym oraz orurowaniem odprowadzającym wodę do studzienki spustowej niecki, z zawinięciem obwodowym obrzeża i kołnierzem luźnym ze stali nierdzewnej 1.4301, PN 10, otwór wg PN-EN 1092-1, do 0,5 m poza nieckę ze stali szlachetnej. Pokrywa zamocowana przy pomocy bezśrubowego szybkiego zamknięcia, które pozwala obsłudze basenu na szybkie i łatwe otwieranie i zamykanie, również, gdy basen jest napełniony. Wymiary zestawcze: szer. w świetle: 200 mm; wys. w świetle: wg wymagań hydraulicznych

1,00 kpl.

### Odpływ z rynny przelewowej

w przebiegu prostych i okrągłych zewnętrznych rynien przelewowych, łącznie z orurowaniem z zawinięciem obwodowym obrzeża i kołnierzem luźnym ze stali nierdzewnej 1.4301, DN wg obliczeń hydraulicznych PN 10, otwór wg PN-EN 1092-1 do 0,5 m poza nieckę ze stali szlachetnej.

1,00 kpl.

## Wyposażenie instalacyjne

### Odpływ z niecki do przyłączenia rury DN 80

do opróżniania niecki basenu, składająca się ze skrzynki ze stali nierdzewnej z kotwami, pokrywa z blachy perforowanej na równym poziomie z dnem (podwaliną) niecki, ok. 28 x 28 cm, otwór okrągły 8 mm łącznie z orurowaniem z zawinięciem obwodowym obrzeża i kołnierzem luźnym ze stali nierdzewnej 1.4301, DN 80, PN 10, otwór wg PN-EN 1092-1 do 0,5 m poza nieckę ze stali szlachetnej. Wykonanie zgodnie z normą PN-EN 13451-3, potwierdzone zaświadczeniem TÜV o zgodności zastosowanych urządzeń basenowych do wymiany wody z wymaganiami norm PN-EN 13451-1, PN-EN 13451-3. Na dostawcę niecki narzuca się obowiązek przedłożenia świadectwa kontroli właściwości antypoślizgowych, potwierdzającego pozytywny wynik badania antypoślizgowości pokryw urządzeń do zasysania wody wg PN-EN 13451-1 (spełnienie klasy oceny 24º) oraz DIN 51097 (spełnienie wymagań w obszarze zastosowań C),  wystawionego przez akredytowaną jednostkę certyfikującą, dla udokumentowania spełniania przez niego zasadniczych wymagań, oraz sprawozdania kontrolnego potwierdzającego zgodność zastosowanych urządzeń basenowych do wymiany wody jakimi są odpływy denne z wymaganiami norm PN-EN 13451-1, PN-EN 13451-3 dla udokumentowania spełniania przez nie zasadniczych wymagań. Sprawozdanie kontrolne dla ww. urządzenia potwierdza spełnienie wymagań norm w zakresie zabezpieczenia przed zakleszczeniem włosów przy założonych parametrach pracy.

1,00 szt.

### Urządzenie do poboru wody chlorowanej DN 50

do rury wodociągowej pomiarowej, składające się z mocowanej śrubami tarczy z blachy perforowanej ze stali szlachetnej oraz orurowaniem z zawinięciem obwodowym obrzeża i kołnierzem luźnym ze stali nierdzewnej 1.4301, DN 50, PN 10, otwór wg PN EN 1092-1 do 0,5 m poza nieckę ze stali szlachetnej, łącznie z zatyczką uszczelniającą od strony niecki DN50 (na okres zimy lub przeprowadzania próby ciśnieniowej). Wykonanie zgodnie z normą PN-EN 13451-3, potwierdzone zaświadczeniem TÜV o zgodności zastosowanych urządzeń basenowych do wymiany wody z wymaganiami norm PN-EN 13451-1, PN-EN 13451-3. Na dostawcę niecki narzuca się obowiązek przedłożenia sprawozdania kontrolnego potwierdzającego zgodność zastosowanych urządzeń basenowych do wymiany wody jakimi są urządzenia do poboru wody chlorowanej z wymaganiami norm PN-EN 13451-1, PN-EN 13451-3 dla udokumentowania spełniania przez nie zasadniczych wymagań. Sprawozdanie kontrolne dla ww. urządzenia potwierdza spełnienie wymagań norm w zakresie zabezpieczenia przed zakleszczeniem włosów przy założonych parametrach pracy.

1,00 szt.

## Wyposażenie niecki basenu

### Ruszt rynny, prosty, biały

jak opisano powyżej.

4,76 mb.

### Piktogram "Dla osób niepływających"

jak opisano powyżej. Tabliczka z oznaczeniem "Dla osób nieumiejących pływać".

1,00 kpl.

### Piktogram "Nie skakać do wody z krawędzi basenu"

jak opisano powyżej. Tabliczka z oznaczeniem "Nie skakać do wody z krawędzi basenu".

1,00 kpl.

## Wyposażenie rekreacyjne

    - Reflektor podwodny Ø50 – 1 POW-LED, biały

Wbudowany w niszy w ścianę boczną reflektor ze stali szlachetnej V4A z elementem świecącym POW LED, w kolorze białym, składający się z części reflektora, obudowy ze stali nierdzewnej oraz zasilacza. Ośrodek świecący reflektora składający się z płytki drukowanej  POW LED z 1 diodą POW LED o sumarycznej mocy 2W. Zasilany prądem stałym o napięciu roboczym 12V (DC). Reflektor ze stali szlachetnej 1.4571, zabezpieczenie IP68. Wymiary: Ø50 mm x gł. 80 mm. Grubość osłony: 3mm. Szyba szklana z jasnego, bezodpryskowego szkła. Kabel zasilający, podwodny, specjalny ( 2x0,5 mm²). Zalecana głębokość montażu reflektora max. 5m pod powierzchnią lustra wody. Nisza wspawana na stałe w stopnie schodowe, zacisk śrubowy kabla. Bez podłączenia elektrycznego i prac instalacyjnych.

8,00 szt.

# Basen ze stali szlachetnej

## Niecka basenu

### Niecka brodzika przejściowego dla niepełnosprawnych - DSB1; DSB2

### wykonany ze stali nierdzewnej, ściany w kierunku przejścia ze szczelnie wspawaną rynną przelewową z giętej blachy nierdzewnej, z krawędzią przelewową. Rynna przelewowa przykryta kratką z polipropylenu. Ściany boczne o krawędzi 5 cm nad poziomem lustra wody. Blacha denna o grubości 2,5mm ze stali nierdzewnej tłoczona powierzchniowo o wzmocnionych właściwościach antypoślizgowych, spełniająca wymagania normy PN-EN 13451-1, wymagany stopień poślizgu nie mniejszy niż 38° potwierdzony przez jednostkę certyfikującą, w optycznie równym wykonaniu dla wszystkich obszarów dna niecki basenowej. Max. pochylenie dna 10% w kierunku odpływu z niecki.

### Wymiary zgodnie z rysunkiem:

### maksymalna długość:		2,00 m
maksymalna szerokość:	1,18 m
głębokość wody od:		0,00 m
opadająca do:		0,10 m
Całkowita pow. lustra wody:	2,36 m²

### Wyposażenie

- system doprowadzenia wody do niecki brodzika przejściowego dyszą wlotową w ścianie;

- rynny przelewowe, z rusztem z polipropylenu, w linii przejścia – 2 szt.;

- odpływ rynny przelewowej, mufa przyłączeniowa – 2 szt.;

- system odprowadzenia wody z niecki.

2,00 kpl.

# Basen ze stali szlachetnej – WHP

## Niecka basenu

### Niecka wanny z hydromasażem WHP Rondo 6 – WHP1.1; WHP1.2; WHP1.3; WHP2

Niecka wanny z hydromasażem WHP  dla 6 osób z wyposażeniem instalacyjnym i rekreacyjnym, z wejściem zlokalizowanym w poziomie plaży.

Konstrukcja i materiał jak opisano powyżej.

Materiał:	Stal nierdzewna 1.4404

Maksymalna zawartość chlorków (Cl-):

w wodzie o temperaturze do 30°C wynosi:   	500mg/l

w wodzie o temperaturze do 35°C wynosi:   	400mg/l

Wymiary (Kształt prostokątny wg rys):

maksymalna długość:	2,50 m
maksymalna szerokość:	2,50 m
głębokość wody:	1,00 m
Całkowita pow. lustra wody:	4,91 m2

łącznie ze szczelnie spawaną rynną przelewową na całym obwodzie zakończoną profilem ze stali nierdzewnej, schodami wejściowymi z obustronnymi poręczami, pełną ławeczką podwodną dla 6 miejsc siedzących, z rozprowadzeniem powietrza w siedzeniu ławki, oświetleniem podwodnym RGB, systemem zasysania wody do atrakcji basenowych, odpływami z rynny przelewowej, systemem doprowadzania uzdatnionej wody basenowej do obszaru niecki, wraz z dyszami masażu wodnego, ściennego i ich systemem zasysania powietrza, oraz dennym gejzerem powietrznym, łącznie z niezbędnym orurowaniem dla wszystkich połączeń kołnierzowych, z zawinięciem obwodowym obrzeża i kołnierzem luźnym ze stali nierdzewnej 1.4301, PN 10, otwór wg PN-EN 1092-1 do 0,5 m poza nieckę ze stali szlachetnej, realizowane zgodnie z projektem.

Z blachą denną ze stali nierdzewnej tłoczoną powierzchniowo o właściwościach antypoślizgowych jak opisano powyżej, w optycznie równym wykonaniu dla wszystkich obszarów dna niecki basenowej, jak również na powierzchniach elementów wejściowych do niecki basenowej. Powierzchnia antypoślizgowa wg PN-EN 13451-1:2012 uzyskana poprzez tłoczenie powierzchniowe, wszystkie powierzchnie muszą spełniać wymagania w zakresie najwyższej klasy oceny 24º tejże normy.

Na wyposażeniu niecki znajdują się:

- schody wejściowe z poręczami,

- ławka pełna z masażem powietrznym w siedzisku dla 6 osób,

- wodne masaże ścienne w oparciu ławki z zasysaniem powietrza dla 6 osób,

- reflektory podwodne 3 Multichip POW-LED RGB 28W – 2szt,

- zasysanie wody do atrakcji umiejscowione w dnie niecki przy użyciu dyszy trójfunkcyjnej, jak i w schodach,

- odpływy z rynny przelewowej DN wg obliczeń hydraulicznych,

- element zasilający nieckę w uzdatnioną wodę zlokalizowany w dnie, zrealizowany w postaci dyszy trójfunkcyjnej,

- gejzer powietrzny zlokalizowany w dnie niecki, zrealizowany w postaci dyszy trójfunkcyjnej;

- ruszt rynny wykonany z polipropylenu (PP) biały, jak opisano powyżej;

i niezbędne wyposażenie, wg rysunku z orurowaniem z zawinięciem obwodowym obrzeża i kołnierzem luźnym ze stali nierdzewnej 1.4301, PN 10, otwór wg PN-EN

1092-1 do 0,5 m poza nieckę ze stali szlachetnej.

4,00 kpl.

# Wodny plac zabaw o konstrukcji żelbetowej

## Wodny plac zabaw

### Wodny plac zabaw WPZ

Wodny plac zabaw z wyposażeniem instalacyjnym, rekreacyjnym i użytkowym. Konstrukcja i materiał jak opisano poniżej.

Materiał:	żelbet / EPDM

Maksymalna zawartość chlorków (Cl-):

w wodzie o temperaturze do 30°C wynosi:   	500mg/l

w wodzie o temperaturze do 35°C wynosi:   	400mg/l

Wymiary (kształt wg rys):

maksymalna długość:			    16,56 m
maksymalna szerokość:			      5,36 m
głębokość wody:                                                                              brak
Całkowita pow. lustra placu:			 ~88,71 m2

## Konstrukcja zewnętrznego wodnego placu zabaw

### Płyta żelbetowa

Fundamenty pod mocowanie wodnych atrakcji placu zabaw, realizowany w postaci żelbetowej płyty. Wymiary oraz poziom fundamentu wykonać zgodnie z minimalnymi wymogami dostawcy zabawek oraz zgodnie z wytycznymi konstruktora.

### Beton Zbrojony

należy wykonać dopiero zamontowaniu na płycie żelbetowej wszystkich konsoli montażowych dla atrakcji oraz po podpięciu wszystkich elementów hydrauliki  przez technologię basenową. Beton zbrojony zgodnie z wytycznymi konstruktora. Górną powierzchnię betonu wykonać w spadku 0,5% w kierunku rynny przelewowej oraz zatrzeć ją na gładko. Na obwodzie płyty należy ukształtować monolitycznie rynnę przelewową o wymiarach 180x180mm zgodnie z projektem. Przed zabetonowaniem płyty należy wmontować, rozstawiając zgodnie z projektem, odpływy z rynny przelewowej. Przed położeniem wierzchniej warstwy wykończeniowej płyta żelbetowa powinna dojrzewać minimum 4 tygodnie. Beton powinien być mocny, dojrzały, wolny od rys i spękań!

### Rynna przelewowa

Rynnę należy ukształtować z należytą starannością, odwzorowując jej kształt oraz zachowując poziom w celu zapewnienia równomiernego rozpływu wody w trakcie użytkowania placu zabaw. Rynnę należy uszczelnić na całej powierzchni żywicami.

### Warstwa wykończeniowa – nawierzchnia EPDM gr.4cm

Nawierzchnia poliuretanowa wodnego placu zabaw, wielowarstwowa, bezpieczna, wykonana in situ na podłożu betonowym. Podłoże należy w pierwszej kolejności zagruntować tzw. primerem, celem poprawy jego przyczepności. Następnie wykonać warstwę bazową grubości 3cm, której zadaniem będzie amortyzacja upadków. Warstwa bazowa jest mieszaniną kleju PU oraz granulatu SBR. Przygotowuje się ją na miejscu budowy, aplikowana jest ręcznie lub mechanicznie za pomocą rozkładarki w zależności od warunków na budowie. Po wykonaniu warstwy bazowej całą powierzchnię placu zabaw należy przeszpachlować masą zamykającą pory w celu uzyskania warstwy nieprzepuszczającej wody!

W ostatnim etapie wykonuje się warstwę użytkową grubości 1cm. Warstwa użytkowa jest mieszaniną kleju PU i granulatu EPDM z produkcji pierwotnej, barwionego w masie. Wymaga się stosowania kleju PU całkowicie odpornego na działanie UV. Warstwa użytkowa powinna być wykonana z najwyższą starannością, zgodnie z zasadami instalacji. Rynna przelewowa ukształtowana w żelbetowej płycie w całości powinna być wykończona i uszczelniona za pomocą nawierzchni EPDM. Granulat EPDM powinien spełniać wymagania środowiskowe.

## Wbudowane elementy systemu hydrauliki wodnego placu zabaw

### Odpływ rynny przelewowej

w przebiegu zewnętrznych, żelbetowych rynien przelewowych łącznie z orurowaniem z zawinięciem obwodowym obrzeża i kołnierzem luźnym DN wg obliczeń hydrauliki  PN 10, otwór wg PN EN 1092-1 ~ 0,1 m poza obrys fundamentu. Elementy należy wbudować przed przystąpieniem do betonowania płyty fundamentowej placu zabaw.

1,00 kpl.

## Wyposażenie niecki basenu

### Ruszt rynny, biały, prosty

Szczeble rusztu dobrać zgodnie z wymaganiami hydraulicznymi i statycznymi. Cała konstrukcja z zapasem musi przejąć obciążenia pionowe osób po niej stąpających. Ruszt musi być odporny na działanie temperatur, wody obiegowej placu zabaw i promieniowania UV. Szczeble rusztu od strony wierzchu mają mieć powierzchnię antypoślizgową wg wymagań normy PN-EN 13451 (spełnienie klasy oceny 24º). Należy je rozmieścić prostopadle do osi rynny przelewowej. Szerokość rusztu 245mm, wysokość rusztu 35mm. Dla potrzeb konserwacji rusztu oraz rynny zapewnić możliwość demontażu, przy czym długość modułów rusztu powinna wynosić do 1 m.

Materiał rusztu: polipropylen (PP).

16,56 mb.

## Wyposażenie rekreacyjne wodnego placu zabaw – ATRAKCJE

Materiał - zabawka:  Stal nierdzewna w gatunku 1.4404 malowana proszkowo, o ile w specyfikacji nie wymaga się inaczej oraz elementy ze szkła akrylowego, transparentnego, barwionego w masie (Oroglas).

Materiał - konsola montażowa:  Stal nierdzewna w gatunku 1.4404.

Elementy łączne:  Wszelkie połączenia śrubowe wykonać przy zastosowaniu elementów złącznych ze stali nierdzewnej w gatunku A4.

Osłony: Elementy łączne w poziomie chodzenia powinny być zabezpieczone osłonami z PVC.

Konstrukcja nośna atrakcji: Zabawki wykonane z rur giętych należy wykonać bez odkształceń rury w obszarze gięcia.

Dysze:  Dysze tryskające wodą należy wykonać ze stali nierdzewnej 1.4404 z możliwością ich łatwego demontażu.

Malowanie atrakcji:  Wszystkie elementy atrakcji należy wykończyć poprzez malowanie proszkowe.

Elementy wyposażenia:  wszystkie elementy wyposażenia atrakcji ze szkła akrylowego wykonać jako bezpieczne elementy ze szkła akrylowego transparentnego, barwionego w masie (Oroglas). Nie dopuszcza się zamiany szkła akrylowego na plexi lub tworzywo sztuczne.

Szczelność:  przed końcowym montażem atrakcji wodnych należy przeprowadzić próbę szczelności instalacji.

W dokumentacji wskazano szereg produktów gotowych, z podaniem nazwy, symbolu i producenta, przeznaczonych do zastosowania w ramach prac wykonawczych. W dokumentacji projektowej zamieszczono dane ww. produktów oraz dane techniczne i opisy technologii. Produkty te stanowią przykłady elementów i urządzeń, jakie mogą być użyte przez wykonawcę w ramach wykonywanych robót. Znaki firmowe producentów oraz nazwy i symbole zostały podane jedynie w celu jak najdokładniejszego określenia ich charakterystyki. Oznacza to, ze wykonawca nie jest zobowiązany do zastosowania tych konkretnych produktów i może stosować inne, jednakże pod warunkiem ich całkowitej zgodności z produktami podanymi w dokumentacji pod względem:

- Gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj oraz liczba elementów składowych)

- Charakteru użytkowego (tożsamość funkcji)

- Charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiału)

- Parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcja)

- Wyglądu (struktura, barwa, kształt)

- Parametrów bezpieczeństwa użytkowania

Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawcę muszą posiadać niezbędne, wymagane przez prawo deklaracje zgodności i jakości z europejskimi normami dotyczącymi poszczególnej grupy produktów.

Wszelkie zmiany i odstępstwa do zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia założonych parametrów oraz pracy obrazów wodnych poszczególnych atrakcji, a w szczególności wielkości i parametrów poszczególnych strumieni wodnych oraz nie mogą powodować obniżenia właściwości funkcjonalnych oraz użytkowych instalacji. Zamiana elementów i materiałów wymienionych w dokumentacji technicznej na inne wymaga pisemnej zgody  projektanta.

Od producenta niżej wymienionych atrakcji wodnego placu zabaw, wymaga się doświadczenia w dostawie i montażu atrakcji wodnych dla minimum trzech wodnych placów zabaw.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wizytacji zrealizowanych obiektów oraz zakładu produkcyjnego.

### Atrakcja tryskająca wodą: „MUCHOMOR” – ATIS CLASSIC 0233

Atrakcja wodna o owalnym kształcie i kolorystyce zgodnej ze zdjęciem, wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4404 malowanej proszkowo. Wymiary atrakcji h=50cm / 60cm. Zabawka tryska wodą zlokalizowanymi na jej powierzchni dziewięcioma dyszami wodnymi. Działanie dysz jest sprzężone. Mocowanie zabawki realizowane poprzez połączenie śrubowe z konsolą montażową zabezpieczoną maskownicą z PVC. Produkt: firma Atis-Jasienica lub równoważny.

1,00 szt.

### Atrakcja tryskająca wodą: „KWIATEK SOLO” – ATIS CLASSIC 0239

Atrakcja wodna o kolorystyce zgodnej ze zdjęciem, wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4404 malowanej proszkowo z elementami ze szkła akrylowego, transparentnego, barwionego w masie (Oroglas). Wymiary atrakcji h=220cm / 98cm / 98cm. Mocowanie zabawki realizowane poprzez połączenie śrubowe z konsolą montażową zabezpieczoną maskownicą z PVC. Produkt: firma Atis-Jasienica lub równoważny.

1,00 szt.

### Atrakcja tryskająca wodą: „GRZYBEK” – ATIS CLASSIC 0240

Atrakcja wodna o kolorystyce zgodnej ze zdjęciem, wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4404 malowanej proszkowo z elementami ze szkła akrylowego, transparentnego, barwionego w masie (Oroglas). Wymiary atrakcji h=150cm / 50cm / 50cm. Mocowanie zabawki realizowane poprzez połączenie śrubowe z konsolą montażową zabezpieczoną maskownicą z PVC. Produkt: firma Atis-Jasienica lub równoważny.

1,00 szt.

### Atrakcja tryskająca wodą: „WULKAN” - ATIS CLASSIC 0103

Atrakcja wodna o kolorystyce zgodnej ze zdjęciem, wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4404 malowanej proszkowo z elementami ze szkła akrylowego, transparentnego. Wymiary atrakcji h=155cm. Zabawka tryska wodą do góry tworząc wodny kielich. Mocowanie zabawki realizowane poprzez połączenie śrubowe z konsolą montażową zabezpieczoną maskownicą z PVC. Produkt: firma Atis-Jasienica lub równoważny.

1,00 szt.

### Atrakcja tryskająca wodą: „DYSZA SOLO” – ATIS CLASSIC 0301

Atrakcja wodna w formie dyszy wodnej punktowej mocowanej bezpiecznie w poziomie chodzenia, wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4404. Zabawka tryska wodą do góry pojedynczym strumieniem. Mocowanie zabawki realizowane poprzez połączenie śrubowe z konsolą montażową zabezpieczoną maskownicą z PVC. Produkt: firma Atis-Jasienica lub równoważny.

8,00 szt.

### Atrakcja tryskająca wodą: „DYSZA WULKAN” – ATIS CLASSIC 0302

Atrakcja wodna w formie dyszy wodnej wielopunktowej mocowanej bezpiecznie w poziomie chodzenia, wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4404. Zabawka tryska do góry strumieniami na ~2,0m tworząc efekt wulkanu. Mocowanie zabawki realizowane poprzez połączenie śrubowe z konsolą montażową zabezpieczoną maskownicą z PVC. Produkt: firma Atis-Jasienica lub równoważny.

1,00 szt.

### Atrakcja tryskająca wodą: „LIŚĆ Pleksi G” - ATIS CLASSIC 0713

Atrakcja wodna w kształcie liścia na giętej łodydze o kolorystyce zgodnej ze zdjęciem, wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4404 malowanej proszkowo z elementami ze szkła akrylowego, transparentnego, barwionego w masie (Oroglas). Wymiary atrakcji h=180cm / 62cm. Konstrukcja urządzenia umożliwia jego obrót o 360˚ przy nieprzerwanym działaniu dysz wodnych. Mocowanie zabawki realizowane poprzez połączenia śrubowe z konsolami montażowymi zabezpieczone maskownicami z PVC. Produkt: firma Atis-Jasienica lub równoważny.

1,00 szt.

### Atrakcja tryskająca wodą: „TUNEL Z KRĘGÓW” – ATIS CLASSIC 0114

Atrakcja wodna o kolorystyce zgodnej ze zdjęciem, wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4404 malowanej proszkowo. Zabawka składa się z czterech niezależnych łuków z których każdy wyposażony jest w 8 jednopunktowych dysz wodnych. Wymiary atrakcji h=170cm / 200cm / 240cm. Mocowanie zabawki realizowane poprzez połączenia śrubowe z konsolami montażowymi zabezpieczone maskownicami z PVC. Produkt: firma Atis-Jasienica lub równoważny.

1,00 szt.

### Atrakcja tryskająca wodą: „DYSZA GALARETKA” - ATIS CLASSIC 0305

Atrakcja wodna w formie dyszy wodnej, szczelinowej, mocowanej bezpiecznie w poziomie chodzenia, wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4404. Zabawka tryska strumieniem wody w kształcie kielichowym na wysokość ~50cm. Mocowanie zabawki realizowane poprzez połączenie śrubowe z konsolą montażową zabezpieczoną maskownicą z PVC. Produkt: firma Atis-Jasienica lub równoważny.

2,00 szt.

### Atrakcja tryskająca wodą: „AZALIA 180” - ATIS NATURA 207

Atrakcja wodna o kolorystyce zgodnej ze zdjęciem, wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4404 malowanej proszkowo z elementami ze szkła akrylowego, transparentnego, barwionego w masie (Oroglas). Wymiary atrakcji h=178cm / 75cm / 31cm. Urządzenie wyposażone jest w dyszę generującą łuk wodny. Konstrukcja urządzenia umożliwia jego obrót o 360˚ przy nieprzerwanym działaniu dyszy wodnej. Mocowanie elementów zabawki realizowane poprzez połączenia śrubowe z konsolami montażowymi zabezpieczonymi maskownicami z PVC. Produkt: firma Atis-Jasienica lub równoważny.

1,00 szt.

### Atrakcja tryskająca wodą: „KLON 75” - ATIS NATURA 202

Atrakcja wodna o kolorystyce zgodnej ze zdjęciem, wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4404 malowanej proszkowo z elementami ze szkła akrylowego, transparentnego, barwionego w masie (Oroglas). Wymiary atrakcji h=127cm / 75cm / 31cm. Urządzenie wyposażone jest w dyszę generującą skupiony strumień wody. Konstrukcja urządzenia umożliwia jego obrót o 360˚ przy nieprzerwanym działaniu dyszy wodnej. Mocowanie elementów zabawki realizowane poprzez połączenia śrubowe z konsolami montażowymi zabezpieczonymi maskownicami z PVC. Produkt: firma Atis-Jasienica lub równoważny.

1,00 szt.

### Atrakcja tryskająca wodą: „RYBA” - ATIS 0251

Atrakcja wodna w kształcie ryby, o kolorystyce zgodnej ze zdjęciem, wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4404 malowanej proszkowo z elementami ze szkła akrylowego, transparentnego, barwionego w masie (Oroglas). Wymiary atrakcji h=111cm / 75cm / 60cm. Konstrukcja urządzenia umożliwia jego obrót o 360˚ przy nieprzerwanym działaniu dysz wodnych. Mocowanie elementów zabawki realizowane poprzez połączenia śrubowe z konsolami montażowymi zabezpieczonymi maskownicami z PVC. Produkt: firma Atis-Jasienica lub równoważny.

1,00 szt.

### Atrakcja tryskająca wodą: „CHABER” - ATIS NATURA 213

Atrakcja wodna, o kolorystyce zgodnej ze zdjęciem, wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4404 malowanej proszkowo z elementami ze szkła akrylowego, transparentnego, barwionego w masie (Oroglas). Wymiary atrakcji h=185cm / 100cm / 100cm. Urządzenie wyposażone jest w dyszę generującą wodospad. Sterowanie mocą strumienia za pomocą pokrętła. Mocowanie elementów zabawki realizowane poprzez połączenia śrubowe z konsolami montażowymi zabezpieczonymi maskownicami z PVC. Produkt: firma Atis-Jasienica lub równoważny.

1,00 szt.

### Atrakcja tryskająca wodą: „NASTURCJA” - ATIS NATURA 209

Atrakcja wodna, o kolorystyce zgodnej ze zdjęciem, wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4404 malowanej proszkowo z elementami ze szkła akrylowego, transparentnego, barwionego w masie (Oroglas). Wymiary atrakcji h=129cm / 101cm / 107cm. Urządzenie wyposażone jest w dyszę generującą wodną mgłę. Mocowanie elementów zabawki realizowane poprzez połączenia śrubowe z konsolami montażowymi zabezpieczonymi maskownicami z PVC. Produkt: firma Atis-Jasienica lub równoważny.

1,00 szt.

### Atrakcja tryskająca wodą: „KONICZYNA” - ATIS NATURA 211

Atrakcja wodna, o kolorystyce zgodnej ze zdjęciem, wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4404 malowanej proszkowo z elementami ze szkła akrylowego, transparentnego, barwionego w masie (Oroglas). Wymiary atrakcji h=123cm / 42cm / 31cm. Urządzenie wyposażone jest w dyszę generującą wodną mgłę. Sterowanie mocą strumienia za pomocą pokrętła. Mocowanie elementów zabawki realizowane poprzez połączenia śrubowe z konsolami montażowymi zabezpieczonymi maskownicami z PVC. Produkt: firma Atis-Jasienica lub równoważny.

1,00 szt.

### Atrakcja tryskająca wodą: „FLAMING” - ATIS NATURA 222

Atrakcja wodna o kolorystyce zgodnej ze zdjęciem, wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4404 malowanej proszkowo z elementami ze szkła akrylowego, transparentnego, barwionego w masie (Oroglas). Wymiary atrakcji h=300cm / 240cm / 155cm. Urządzenie wyposażone w mechanizm generujący efekt wiadra – ruchoma szyja w trakcie napełniania powoli się obniża wylewając na końcu całą zawartość wody. Mocowanie elementów zabawki realizowane poprzez połączenia śrubowe z konsolami montażowymi zabezpieczonymi maskownicami z PVC. Produkt: firma Atis-Jasienica lub równoważny.

1,00 szt.

## Instrukcja montażu konsoli i zabawek wodnych firmy ATIS JASIENICA

- Przed wykonaniem płyty betonowej, na której będą montowane konsole zabawek wodnych należy uwzględnić wymiar konsoli o wysokości min. 280 mm

- Konsole montowane są do płyty betonowej poprzez połączenia śrubowe z możliwością niwelacji wysokości.

- Po podłączeniu instalacji doprowadzenia wody do konsoli montażowych należy przeprowadzić próbę szczelności. Ciśnienie wody podczas próby szczelności: 2,5 bar. (Firma technologiczna).

- Po pozytywnej próbie szczelności instalacji, konsole zostaną zabetonowane do poziomu warstwy nawierzchni. Przed zabetonowaniem konsoli, należy koniecznie zabezpieczyć gniazda montażowe konsoli przed możliwością dostania się do nich betonu.

- Przed montażem zabawek wodnych należy wykonać ostateczną warstwę nawierzchni. Należy przy tym uwzględnić  wysokość kołnierza montażowego zabawek wodnych zgodnie z dokumentacją projektową (12-15 mm). Tolerancja wykonania poziomu nawierzchni w stosunku do poziomu dysz tryskających wodą: +/- 2 mm.

- Do konsoli montażowych, po wykonaniu ostatecznej warstwy nawierzchni, poprzez połączenia śrubowe montowane są zabawki i dysze wodne.

- Wszystkie połączenia śrubowe należy przed montażem koniecznie posmarować odpowiednim smarem.

- Zabawki niskie:  montowane są na czterech śrubach.

- Zabawki wysokie: montowane są na ośmiu śrubach.

- Dysze tryskające wodą są skręcane specjalnymi śrubami bezpośrednio do odpowiednich gniazd śrubowych.

- Po sezonie letnim należy wszystkie dysze i zabawki wodne spłukać wodą wodociągową oraz ostrożnie zdemontować poprzez odkręcenie ich od konsoli montażowych.

- Zabawki należy przechowywać w bezpiecznym, suchym miejscu w temperaturze nie niżej niż 10°C.

- W celu zabezpieczenia konsoli oraz orurowania przed możliwością uszkodzenia ich przez zamarzającą w nich wodę deszczową lub śnieg w okresie zimowym, konsole po demontażu zabawek wodnych należy zaślepić.

- Minimalne wymagania dotyczące równoważności w zakresie niecek basenowych ze stali nierdzewnej.

Dokumentacja projektowa określa wymagania formalne oraz konkretne technologie a także konkretne urządzenia i materiały producenta niecek basenowych.

Oznacza to, że mogą być zrealizowane jedynie technologie, urządzenia i materiały o nie niższym standardzie i nie gorszych parametrach technicznych niż określone w dokumentacji a w szczególności posiadające:

- Nie niższą jakość, estetykę i parametry eksploatacyjne,

- Wymiary gabarytowe nie powodujące zmian w dokumentacji, zwłaszcza budowlano-konstrukcyjnej obiektu,

- Nie gorsze szczegółowe rozwiązania techniczne podnoszące komfort eksploatacji,

- Nie gorsze szczegółowe rozwiązania techniczne gwarantujące wymaganą cyrkulację wody basenowej,

- Nie gorsze szczegółowe rozwiązania techniczne gwarantujące wysokie bezpieczeństwo użytkowania niecek basenowych,

- Nie gorsze szczegółowe rozwiązania materiałowe zapewniające wysoką odporność na oddziaływanie środowiska basenowego,

- Nie gorsze parametry obróbki wykończeniowej powierzchni,

- Nie gorsze odwzorowanie kolorów wymaganych miejsc termicznie powlekanych winylem,

- Nie niższą żywotność w użytkowaniu,

- Nie gorszą gwarancję i rękojmię,

- Spełnienie przez producent niecek i ich wyposażenia postawionych wymogów co do reżimu produkcji i doświadczenia,

- Nie gorszy serwis istniejący w Polsce, potwierdzony pozytywnymi referencjami otrzymanymi od zarządców przynajmniej trzech porównywalnych obiektów zrealizowanych na terenie Polski w ciągu ostatnich pięciu lat wystawionymi na producenta zastosowanych niecek basenowych,

- Gwarancję dostaw części zużywających się i zamiennych nie krótszą niż 10 lat.

- Przynajmniej taki zestaw certyfikatów wystawionych na producenta niecek potwierdzających spełnienie istotnych wymagań norm związanych jak wyszczególniony w opisie technicznym produktu.

Zmiana technologii na równoważną wiąże się z udokumentowaniem przez Wykonawcę jej równoważności z zaprojektowaną oraz wymaga uzyskania akceptacji projektanta niecek basenowych. Do zatwierdzenia produktu równoważnego oprócz przedłożenia wymaganych dokumentów wymagana jest analiza porównawcza oraz wykonanie dokumentacji warsztatowej i przedstawienie jej do akceptacji zespołowi autorskiemu. Nie wyraża się zgody na wykonanie niecek przez firmę nie posiadającą doświadczenia w montażu i produkcji niecek ze stali nierdzewnej. Dopuszcza się tylko firmy posiadające wieloletnie doświadczenie w realizacji niecek ze stali nierdzewnej. Producent niecek basenowych powinien wykazać się doświadczeniem w realizacji min. trzech niecek basenowych sportowych o powierzchni lustra wody nie mniejszej niż 525m² każda, wykonanych w technologii ze stali nierdzewnej spawanej, bez okładzin. Producent niecek basenowych powinien wykazać się doświadczeniem w realizacji min. trzech niecek basenowych sportowych, wykonanych w technologii ze stali nierdzewnej spawanej, bez okładzin i o konstrukcji przygotowanej do montażu ruchomego dna. Nie można mieszać różnych technologii. Należy stosować technologie systemowe tylko jednego producenta. Wykonawca składający ofertę na wykonawstwo inwestycji powinien szczegółowo zapoznać się z dokumentacją i wszelkie ewentualne niejasności wyjaśnić przed złożeniem oferty, aby w niej ująć wszystkie niezbędne koszty realizacyjne warunkujące prawidłowe wykonanie niecek basenowych zgodnie ze wszystkimi wymaganiami projektu.

Dokumentacja projektowa zawiera część opisową, specyfikacje techniczne, część rysunkową oraz przedmiary kosztorysowe.

W każdym przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy projektem wykonawczym i przedmiarami kosztorysowymi nadrzędne jest to co stanowi projekt wykonawczy. Dostawca niecek w ofercie na wykonawstwo inwestycji ma ująć wszystkie koszty:

- dostawy i montażu niecek basenowych z wyspecyfikowanym wyposażeniem wraz ze wszystkimi robotami montażowymi (ślusarskimi i spawalniczymi) oraz wszystkimi kosztami, które są bezpośrednio lub pośrednio z nimi związanymi,

- odbiorów technicznych przejściowych i końcowych wraz z wszystkimi czynnościami i kosztami z tymi odbiorami związanymi,

- przekazania do użytkowania wraz z niezbędnymi szkoleniami oraz instruktażami i wszystkimi kosztami związanymi.

Ponadto oferent w ofercie o wykonawstwo ma obowiązek ująć także koszty, które wynikają ze wszystkich przywołanych w dokumentacji wymagań technicznych wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych jak też koszty, które wynikają z obowiązujących przepisów prawa budowlanego, państwowych i lokalnych przepisów administracyjnych a także wynikające z dobrej praktyki wykonawcy.

Szczegółowy zakres wymagań dotyczących wykonawców inwestycji określi dodatkowo „Specyfikacja istotnych warunków zamówienia”, która będzie obowiązywała w przetargu ogłoszonym przez Inwestora.

- Wymagania techniczne dotyczące ograniczenia agresywnego oddziaływania otoczenia na zewnętrzne elementy niecki.

Wszystkie materiały stykające się z zewnętrznymi elementami niecki muszą być zatwierdzone przez dostawcę niecek basenowych każdorazowo przed ich zastosowaniem. W przypadku kruszywa przeznaczonego do wykonania ostatniej warstwy podbudowy pod blachy denne jaki i do ewentualnego obsypywania niecek, należy przekazać do badań jego próbkę dostawcy niecek z odpowiednim wyprzedzeniem.

W przypadku niecek montowanych w układzie z podbaseniem, w celu ograniczenia oddziaływania agresywnych oparów wody basenowej należy bezwzględnie zastosować w pomieszczeniach technicznych wokół niecek następujące rozwiązania:

- zbiorniki wyrównawcze, szczelnie zamknięte, z instalacją odpowietrzania wyprowadzoną na zewnątrz budynku,

- wszelkie odwodnienia i kanały ściekowe odprowadzające zużytą wodę basenową do kanalizacji możliwie szczelnie zamknięte a kratki ściekowe o możliwie małej powierzchni, w rozwiązaniu ograniczającym parowanie, maksymalnie oddalone  od elementów basenu ze stali szlachetnej,

- unikać lokalizacji kanałów wentylacyjnych odprowadzających zużyte powietrze z hali basenowej w bezpośrednim sąsiedztwie niecek w podbaseniu,

- wymagana jest wentylacja mechaniczna pomieszczenia technicznego wokół niecek, wymuszona, nawiewno - wywiewna, stale działająca o wydajności 2 w/h (zalecany odzysk ciepła).

- Wszelkie przejścia z pomieszczenia technicznego wokół niecek do innych pomieszczeń technicznych muszą być zamykane w sposób szczelny (zalecane stosowanie drzwi z mechanizmem samozamykającym).