OPIS TECHNICZNY

OPIS TECHNICZNY TECHNOLOGII BASENOWEJ DLA PROJEKTOWANEGO

POWIATOWEGO CENTRUM SPORTU I REKREACJI ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. SZYBOWCOWEJ DZ. NR

320/16, 320/19, 320/21 W MIEJSCOWOŚCI KRUSZYN

TECHNOLOGIA WODY BASENOWEJ

## Wymagania jakościowe wody basenowej

Woda basenowa powinna posiadać własności fizyko-chemiczne i bakteriologiczne zgodnie z ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach Dz.U.201 poz. 2016 → publikacja z 2 grudnia 2015r. Woda zasilająca instalację technologiczną powinna odpowiadać jakości wody do picia i celów gospodarczych zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z Dz.U.2017 poz.2294.

## Założenia projektowe

Przedmiotem opracowania będzie technologia uzdatniania wody basenowej dla projektowanego budynku krytej pływalni w miejscowości Kruszyn dz. nr 320/16, 320/19, 320/21, część działki 320/17; obręb 0012 Kruszyn; jednostka ewidencyjna: 041813_2 Włocławek.

W zakres opracowania wchodzi rozwiązanie:

- instalacji technologicznej uzdatniania wody basenowej,

- instalacji dozowania chemii basenowej,

- instalacji zasilania i poboru wody z niecek

- rozwiązanie niecek basenowych, zbiorników przelewowych wraz z ich otworowaniem technologicznym

Przyjmuje się następujące obiegi wody:

- I OBIEG – basen pływacki,

- II OBIEG – basen rekreacyjny

- III OBIEG – basen do nauki pływania z ruchomym dnem

- IV OBIEG – basen wypływowy

- V OBIEG – brodzik z wodnym placem zabaw

- VI OBIEG – 3 wanny Spa na jednym obiegu

- VII OBIEG – basen schładzający

- VIII OBIEG – wanna Spa w strefie spa

- IX OBIEG – zjeżdżalnie basenowe z wannami hamownymi

- X OBIEG – zewnętrzny wodny plac zabaw

Wodę należy uzdatniać w następujących procesach technologicznych:

- koagulacji,

- filtracji,

- podgrzewanie

- korekty pH

- dezynfekcji chemicznej

- wspomaganie dezynfekcji dozowaniem CLO2

- naświetlanie promieniami UV lampami średniociśnieniowymi

- rozcieńczania polegającego na uzupełnianiu obiegów wodą świeżą

- odzysk wód popłucznych

Dla powyższych obiegów instalacji uzdatniania wody należy założyć:

- zamknięty obieg wody basenowej – pobór wody ze zbiornika przelewowego, tłoczenie wody do basenu poprzez układ uzdatniania i kondycjonowania wody, ponowny przelew grawitacyjny wody do zbiornika przelewowego,

- automatyczny pomiar i regulacja wartości pH wody oraz zawartości chloru wolnego, całkowitego i związanego przez stację pomiarowo-kontrolną oraz automatyczne dozowanie korektora pH, podchlorynu sodu oraz koagulantu w płynie,

- wspomaganie dezynfekcji dozowaniem CLO2

- wspomaganie dezynfekcji naświetlaniem UV w lampach średniociśnieniowych

- przyjęty czas filtrowania wody - 24 h/dobę,

- napełnianie niecek wodą poprzez dysze denne/koryta napływowe,

- uzupełnianie ubytków wody w zbiorniku przelewowym poprzez zawór elektromagnetyczny sterowany sterownikiem basenowym,

- płukanie filtrów wodą basenową pompami obiegowymi,

- obsługę pracy filtrów basenowych przy pomocy automatycznych zaworów klapowych,

- odzysk wód popłucznych dla wody basenowej.

- podgrzewanie wody za pomocą wymienników ciepła,

- temperatura wody w obiegu I: 28C,

- temperatura wody w obiegu II: 30C,

- temperatura wody w obiegu III: 28C,

- temperatura wody w obiegu IV: 30C,

- temperatura wody w obiegu V: 32C,

- temperatura wody w obiegu VI: 34C,

- temperatura wody w obiegu VII: 10C,

- temperatura wody w obiegu VIII: 34C,

- temperatura wody w obiegu IX: 30C.

- temperatura wody w obiegu X: 32C. w okresie czerwiec-wrzesień od temp. zewnętrznej +20⁰C.

Przyjmuje się następujące parametry dla niecek:

OBIEG I - Basen pływacki:

wymiary								21,00 x 25,02m

powierzchnia							525,42m2

głębokość								1,35 -1,80m

temperatura wody							28oC

przelew (100 % wody obiegowej)					górny na 4 bokach

czas użytkowania basenu						max. 16 h/dobę

czas pracy stacji uzdatniania wody				24 h/dobę

OBIEG II – basen rekreacyjny:

powierzchnia							357,1m2

głębokość								0,45 – 1,25m

temperatura wody							30oC

przelew (100 % wody obiegowej)					górny na 4 bokach

czas użytkowania basenu						max. 16 h/dobę

czas pracy stacji uzdatniania wody				24 h/dobę

OBIEG III – basen do nauki pływania:

wymiary								6,00 x 15,00m

powierzchnia							90,00m2

głębokość								0,90 – 1,20m

temperatura wody							28oC

przelew (100 % wody obiegowej)					górny na 4 bokach

czas użytkowania basenu						max. 16 h/dobę

czas pracy stacji uzdatniania wody				24 h/dobę

OBIEG IV – basen wypływowy:

wymiary								5,40 x 9,95m

powierzchnia							61,04m2

głębokość								1,10m

temperatura wody							30oC

przelew (100 % wody obiegowej)					górny na 4 bokach

czas użytkowania basenu						max. 16 h/dobę

czas pracy stacji uzdatniania wody				24 h/dobę

OBIEG V – brodzik dla dzieci z wodnym placem zabaw:

Powierzchnia brodzika						86,4m2

Głębokość brodzika						0,15-0,30m

Powierzchnia placu zabaw						88,70m2

Głębokość placu zabaw						0,01m

temperatura wody							32oC

przelew (100 % wody obiegowej)					górny na 3 bokach

czas użytkowania basenu						max. 16 h/dobę

czas pracy stacji uzdatniania wody				24 h/dobę

OBIEG VI – 3 wanny Spa na wspólnym obiegu:

średnica wanny							2,97m

powierzchnia lustra wody						6,60m2

głębokość								0,75 m

temperatura wody							34oC

przelew wanny (100 % wody obiegowej)				górny obwodowy

czas użytkowania niecek						max. 16 h/dobę

czas pracy stacji uzdatniania wody				24 h/dobę

ilość miejsc jednej wanny spa					10

ilość dysz masażu wodnego wanny spa				16szt.

ilość punktów masażu powietrznego wanny spa			18szt.

OBIEG VII – basen schładzający:

wymiary								1,87 x 5,52m

powierzchnia							10,32 m2

głębokość								1,20m

temperatura wody							10oC

przelew (100 % wody obiegowej)					górny na 2 bokach

czas użytkowania basenu						max. 16 h/dobę

czas pracy stacji uzdatniania wody				24 h/dobę

OBIEG VIII – wanna w strefie spa:

średnica wanny							2,97 m

powierzchnia lustra wody						6,6m2

głębokość								0,75 m

temperatura wody							34oC

przelew wanny (100 % wody obiegowej)				górny obwodowy

czas użytkowania niecek						max. 16 h/dobę

czas pracy stacji uzdatniania wody				24 h/dobę

ilość miejsc jednej wanny spa					10

ilość dysz masażu wodnego wanny spa				16szt.

ilość punktów masażu powietrznego wanny spa			18szt.

OBIEG IX – zjeżdżalnie z wannami hamownymi:

Wymiary wanien hamownych

S1: 									1,80x9,70m

S2: 									2,30x6,00m

S3: 									1,80x6,00m

powierzchnia łączna lustra wody wanien 				ok. 30,00m2

temperatura wody							30oC

przelew (100 % wody obiegowej)					górny na 1 boku

czas użytkowania basenu						max. 16 h/dobę

czas pracy stacji uzdatniania wody				24 h/dobę

OBIEG X – zewnętrzny wodny plac zabaw:

Powierzchnia placu zabaw						326m2

Głębokość placu zabaw						0,01m

temperatura wody							32oC

przelew (100 % wody obiegowej)					górny na 4 bokach

czas użytkowania basenu						max. 16 h/dobę

czas pracy stacji uzdatniania wody				24 h/dobę

Stacje filtracyjne powinny działać w obiegu zamkniętym wg następującego schematu:

Całość wody cyrkulacyjnej z obiegu danej niecki odprowadzać należy poprzez rynny przelewowe skąd następnie muszą trafić do zbiornika retencyjnego. Woda ze zbiornika retencyjnego będzie pobierana przez poziome pompy obiegowe. Pompy obiegowe muszą być zintegrowane z filtrami wstępnymi, które wyłapują największe zanieczyszczenia chroniąc w ten sposób pompy oraz pozostałe elementy instalacji przed uszkodzeniem. Woda z pomp kierowana jest następnie na zwojone, piaskowe filtry ciśnieniowe. Filtry należy wyposażyć w baterie zaworów pneumatycznych. Woda do płukania filtrów będzie pobierana ze zbiornika retencyjnego danego układu filtracyjnego. Instalacja sprężonego powietrza musi być wyposażona w zawór bezpieczeństwa służący do zabezpieczenia układu pneumatycznego zaworów pneumatycznych oraz zbiorników filtracyjnych. Filtry należy płukać mieszanina wodno-powietrzną. Po przefiltrowaniu woda będzie tłoczona na by-pass układu ogrzewania. Po podgrzaniu do wody dawkowany będzie korektor pH oraz środek dezynfekcyjny w postaci płynnego podchlorynu sodu. Dezynfekcję wody należy wspomagać dwutlenkiem chloru wytwarzanym na miejscu w dedykowanym generatorze CLO2 z niezależnymi stacjami dozującymi dla każdego obiegu oraz naświetlaniem w niezależnych średniociśnieniowych lampach UV.

Nad dawkowaniem środków chemicznych oraz utrzymaniem prawidłowych stężeń tych chemikaliów w wodzie basenowej musi czuwać automatyczny system kontrolno –pomiarowy. Każdy z obiegów powinien być wyposażony w urządzenie kontrolno – pomiarowe do pomiaru wody basenowej: pomiar stężenia wolnego chloru, odczyn pH oraz wartości potencjału Redox. Urządzenia pomiarowe powinny sterować membranowymi pompkami dozującymi poprzez przewody zasilające 230V (tzw. sterowanie długością impulsu) lub przewodem sterującym. Stacje dozujące dodatkowo powinny być połączone elektrycznie z pompami obiegowymi z automatyka basenową w ten sposób, że postój stacji powoduje zatrzymanie pracy membranowych pompek dozujących. Niezależnie od zaprojektowanego układu automatycznego ze względów bezpieczeństwa codziennie przed udostępnieniem niecek użytkownikom obsługa winna dokonać dodatkowo pomiaru stężenia chloru oraz odczynu pH wody basenowej za pomocą fotometru. Pomiar taki należy dodatkowo powtórzyć po 6h oraz po każdej zgłoszonej przez użytkowników uwadze odnośnie pieczenia oczu, uszkodzenia tkanin strojów kąpielowych itp. Wodę do analiz należy pobierać bezpośrednio z niecki niecek, z głębokości ok. 30cm licząc od powierzchni lustra wody. Zapis na temat dodatkowych pomiarów należy bezwzględnie umieścić w instrukcji użytkowania instalacji uzdatniania wody. Uzdatniona woda basenowa będzie doprowadzona do niecki przez dysze dopływowe umieszczone w dnie danej niecki.

Pomieszczenia technologiczne i techniczne należy zlokalizować w budynku w podbaseniu. Powierzchnię i wysokość pomieszczeń technicznych należy przewidzieć na:

- stacje uzdatniania wody,

- zbiorniki przelewowe

- zbiornik popłuczyn

- pomieszczenie dozowania chloru

- pomieszczenie dozowania CLO2

- pomieszczenie dozowania korektora pH

- rozdzielnię basenową.

Pomieszczenia dozowania i magazynowania chemikaliów muszą spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków (Dz. U. 1994 nr 21 poz. 73). Ze względów bezpieczeństwa należy dodatkowo zainstalować przynajmniej jeden wspólny dla pomieszczeń dozowania chemii natrysk ratunkowy (prysznic bezpieczeństwa), służący do obmycia całego ciała oraz miejsce do przemywania oczu i dodatkowy zlew techniczny z punktem poboru wody.

Dla zasilania urządzeń technologicznych instalacji basenowych zaprojektować wyprowadzenie z rozdzielni głównej nN linii zasilającej rozdzielnicę technologii basenów RB (zasilanie szaf zasilająco-sterujących oraz związanych z nimi urządzeń zasilająco-sterujących).

## Wykonanie zbiorników retencyjnych z żelbetu

W planowanej stacji zbiorniki można zainstalować w przestrzeni między i pod nieckami basenowymi. Należy pamiętać o tym, aby wysokość czynna tych zbiorników umożliwiała swobodny spływ wody z instalacji rynien przelewowych danych niecek. W zbiornikach należy również wykonać min. 1% spadki wykonane w kierunku włazu. Po stronie branży technologicznej powinny znajdować się wszystkie rurociągi, przyłącza i elementy sterowania zabudowane w zbiornikach. Niecki zbiorników należy wyłożyć membraną basenową gr. min. 1,5mm, wzmocnioną wewnątrz włóknem szklanym.

Przyjęta membrana musi posiadać następujące właściwości:

- stanowi jednorodny materiał (jednolicie zespawany lub zgrzany),

- wykazuje odporność na gnicie, starzenie się i warunki pogodowe,

- posiada dużą trwałość kolorów i odporność na promieniowanie UV,

- cechuje ją „trwała giętkość” (odporność na wielokrotne odkształcenia),

- odporność na barwniki z otoczenia

Przyjmuje się następujące pojemności zbiorników przelewowych:

- obieg I: min. 36m³ wody

- obieg II: min. 36m³ wody

- obieg III: min. 20m³ wody

- obieg IV: min. 22m³ wody

- obieg V: min. 22m³ wody

- obieg VI: min. 22m³ wody

- obieg VII: min. 8m³ wody

- obieg VIII: min. 14m³ wody

- obieg IX: min. 35m³ wody

- obieg X: min. 35m³ wody

Powierzchnię dna zbiorników należy wykonać ze spadkiem ok. 1% w kierunku włazu.

## Wyposażenie dodatkowe:

Niecki basenowe należy wyposażyć w oświetlenie, atrakcje, słupki startowe, liny torowe, wyposażenie sportowe oraz elementy technologiczne zgodnie z załączoną dokumentacją rysunkową. Dodatkowo należy zapewnić na obiekcie:

- mobilną, manualną windę dla niepełnosprawnych z udźwigiem do 135kg i miękkim siedziskiem. Winda musi być wyposażona w wózek, hamak lub siedzisko oraz niezależne tuleje montowane w dowolnym miejscu plaży basenowej. Wymiar nie powinien przekraczać 1,40x0,35m i wys. 1,5m. Przy każdej niecce należy umieścić przynajmniej jedną tuleję do montażu dźwigu. Tuleja musi być wyposażona w maskownicę.

- min. 3 odkurzacze automatyczne do basenów publicznych, przystosowane do pracy w basenach o wymiarach min. 50x25m. Odkurzacze muszą posiadać szczotki dostosowane do przyjętych powierzchni niecek oraz min. 5 programów czyszczenia, automatyczny wyłącznik po zakończeniu cyklu czyszczenia, czujnik wykrywania powietrza, wykrywacz przeszkód, zdalne sterowanie za pomocą pilota i wózek transportowy.

Wszystkie wodne atrakcje basenowe należy zasilić pompami odśrodkowymi których korpus pompy, wirnik, tarcza uszczelnienia oraz wał są wykonane ze stali nierdzewnej min. AISI 304. Wszystkie powietrzne atrakcje basenowe należy zasilić dwustopniowymi dmuchawami żeliwnymi z tłumikami. Na orurowaniu dmuchawa należy wykonać obowiązkowo pętle powietrzne.

Wszystkie elementy wyposażenia niecki basenowej muszą spełniać wymagania normy PN-EN13451 lub równoważnej, jeśli jej dotyczą.

## Najważniejsze urządzenia stacji:

## Pompy obiegowe

Należy zamontować pompy cyrkulacyjne, poziome wyposażone w wirnik z brązu. Dodatkowo dla zapewnienia wolnego rozruchu oraz zwiększenia wydajności pomp dla procesu płukania filtrów, pompy należy wyposażyć w falowniki. Wydajność pomp należy tak, aby zapewnić obieg wody w układzie oraz uwzględnić sumę strat hydrostatycznych wynikających z oporów instalacji technologicznych. Pompy powinny być wyposażone w zintegrowany prefiltr w całości pokryty powłoką typu Rilsan®, zapewniającą doskonałą odporność na korozję i odporność abrazyjną, grubość powłoki wynosi od 0,5 do 1 mm. System odpowietrzenia górnej przestrzeni korpusu pompy, zapobiegający suchobiegowi. Pompy powinny być wyposażone w sprzęgło wału (system mocowania wału silnika z wałem na którym osadzony jest wirnik pompy), co umożliwia szybką wymianę silnika bez potrzeby demontażu całej pompy. Praca pomp musi być ściśle zintegrowana z automatyką basenową. Wraz z wyłączeniem pomp obiegowych, a więc zatrzymaniem instalacji musi nastąpić automatycznie wyłączenie pomp dozujących chemikalia basenowe oraz układu podgrzewania wody. Należy przyjąć następujące wydajności pomp przy 12msw:

OBIEG I:

- 4x pompa pozioma z prefiltrem,

- Wydajność 60m³/h, 400V

OBIEG II:

- 5x pompa pozioma z prefiltrem,

- Wydajność 76m³/h, 400V

OBIEG III:

- 1x pompa pozioma z prefiltrem,

- Wydajność 76m³/h, 400V

OBIEG IV:

- 2x pompa pozioma z prefiltrem,

- Wydajność 46m³/h, 400V

OBIEG V:

- 3x pompa pozioma z prefiltrem,

- Wydajność 46m³/h, 400V

OBIEG VI:

- 2x pompa pozioma z prefiltrem,

- Wydajność 46m³/h, 400V

OBIEG VII:

- 1x pompa pozioma z prefiltrem,

- Wydajność 15m³/h, 230V

OBIEG VIII:

- 1x pompa pozioma z prefiltrem,

- Wydajność 46m³/h, 400V

OBIEG IX:

- 3x pompa pozioma z prefiltrem,

- Wydajność 46m³/h, 400V

OBIEG X:

- 4x pompa pozioma z prefiltrem,

- Wydajność 60m³/h, 400V

## Filtry ciśnieniowe

Należy stosować filtry ciśnieniowe, wykonane w technologii zwojowej, z wewnętrzną powłoką winyloestrową, przystosowane do pracy na ciśnienie robocze 2,5bara, ciśnienie próbne od 2,5 – 3,5bar. Króćce technologiczne muszą być wykonane zgodnie z normą DIN 19605/19643, a okładzina wewnętrzna wykonana zgodnie z normą DIN18820. Filtr należy wyposażyć w dno dyszowe, w tym otworowanie (gniazda gwintowane), produkowane metodą infuzji podciśnieniowej, w dodatkowy, zewnętrzny (sytuowany na płaszczu filtra) właz dolny umożliwiający rewizję w strefie pod dnem dyszowym. Filtr należy wyposażyć we wziernik, właz boczny, manometr oraz odpowietrznik i zaworów spustowy. Wkład o wys. 1,2m, tworzy złoże szklane aktywne EGFM o odpowiednich frakcjach. Przepływ przez filtr należy przyjmować dla prędkości filtracji równej 30m³/h/m². Na króćcach filtrów należy zainstalować baterię zaworów automatycznych do sterowania ich pracą w trybie automatycznym.

Należy przyjąć następujące średnice filtrów:

- I OBIEG 	– 4 × 1600mm

- II OBIEG 	– 5 × 1800mm

- III OBIEG 	– 1 × 1800mm

- IV OBIEG 	– 2 × 1400mm

- V OBIEG 	– 3 × 1400mm

- VI OBIEG 	– 2 × 1400mm

- VII OBIEG 	– 1 × 800mm

- VIII OBIEG 	– 1 × 1400mm

- IX OBIEG 	– 3 × 1400mmm

- X OBIEG 	– 4 × 1600mmm

## Automatyczne baterie zaworów klapowych

Należy zastosować zasuwy żeliwne z trzpieniem ze stali kwasoodpornej i uszczelnieniem EPDM. Do sterowanie zasuwami należy zastosować siłowniki pneumatyczne aluminium pojedynczego działania. Zawory muszą posiadać sygnalizacje stanów krańcowych i pośrednich. Wszystkie pozycje muszą się ustawiać automatycznie, zgodnie z harmonogramem płukania danego filtra.

## Zawory pneumatyczne

Należy zastosować zawory pneumatyczne wykonane ze stali nierdzewnej AISI 316 (1.4401, CF8M), z uszczelnieniem PTFE, wykonane na maksymalne ciśnienie pracy 69 bar, z napędem jednostronnego działania i wyposażone w sygnalizacje pozycji zaworu - podwójne styki przełączane w pozycjach krańcowych, płynną regulacją momentu obrotowego zaworu (eliminacja udaru hydraulicznego), zawór sterujący 5/2 z cewką 24V DC z sygnalizacją LED, przycisk ręcznego wyzwolenia napędu zaworu zamontowany na korpusie zaworu. Każdy zawór musi być przystosowany do zamontowania dźwigni ręcznej dla obsługi awaryjnej.

  - Układ powietrzny do wzruszania złoża

Aby zapewnić dokładniejsze płukanie złóż piaskowych w filtrach o średnicy powyżej 800mm proces płukania filtrów należy wspomagać mieszaniną wodno-powietrzną z zastosowaniem kompresorów lub dmuchaw powietrznych sterowanych zaworami automatycznymi (analogicznymi do baterii 5-ciu automatycznych klap).

## Zawór bezpieczeństwa układu pneumatycznego

Należy zastosować zawór bezpieczeństwa służący do zabezpieczenia układu pneumatycznego zaworów pneumatycznych oraz zbiorników filtracyjnych. Zawór tego typu jest bezpiecznym rozwiązaniem gwarantującym dodatkowo ochronę aparaturze kontrolno- pomiarowej.

Zawór powinien posiadać wszystkie wymagane certyfikaty i atesty wg dyrektywy ciśnieniowej 2014/68/EU dla modułu B+D oraz EN ISO 4126-1. Do każdego zaworu powinna być dostarczona pełna i wymagana dokumentacja celem odbioru instalacji przez UDT właściwy dla miejsca inwestycji. Zawór powinien mieć przyłącze min. 1/4 cala, sprężynę ze stali nierdzewnej 1.4310 i pracować przy ciśnieniu 2.0bar.

## Zbiornik popłuczyn

Odzyskanie popłuczyn będzie realizowane poprzez zbiornik popłuczyn. Należy przyjąć wykonanie zbiornika z żelbetu, w podbaseniu, w obrysie basenu rekreacyjnego. Zbiornik należy wyłożyć analogicznie folią basenową gr. 1,5mm. Zbiornik powinien mieć pojemność min. 65m³.

## Pompy odwadniające

Do opróżniania zbiorników przelewowych oraz zbiornika popłuczyn należy wykorzystać zatapialne pompy opróżniającej ze stali nierdzewnej o wydajności 20m³/h, 400V, 1,5kW.

## Stacja odzysku wody popłucznej

Należy zastosować stację ultrafiltracyjną odzysku wód popłucznych wytwarzanych w procesie płukania filtrów projektowanych obiegów wody.

Należy zastosować stację odzysku wód popłucznych UF wykorzystującą ceramiczne membrany ultrafiltracyjne. Takie membrany ultrafiltracyjne umożliwiają odfiltrowanie z wody wszelkich zanieczyszczeń pochodzenia organicznego i chemicznego, a nawet bakterii i innych mikroorganizmów zmniejszając tym możliwość ich wtórnego rozwoju. Taka dokładność membran ultrafiltracyjnych umożliwi dodatkowo redukcję zabarwienia wody oraz eliminację jej zapachu.

Stacja UF musi być wyposażona w system automatycznego dozowania preparatu, służącego do koagulacji wody i umożliwiającego odfiltrowywanie z niej koloidalnych związków. W ramach systemu urządzenie wyposażone powinno być również w automatykę dozowania środków chemicznych koniecznych do płukania membran. Stacja musi stanowić kompaktowe urządzenie bez zbiorników pośrednich. Stacja musi być w pełni automatyczną stacją, która będzie posiadać możliwość zdalnego monitoringu oraz ogranicza konieczność bieżącej obsługi. Praca stacji powinna być ściśle powiązana z praca sterownika basenowego i generatora CLO2.

Funkcje podstawowe sterownika:

- kontrola czasu pracy pomp oraz ich parametrów,

- kontrola przepływów wody,

- kontrola ciśnienia pracy ultrafiltracji,

- sterowanie automatycznym procesem płukania układu ultrafiltracji,

- pomiar i kontrola parametrów chemicznych wody,

- płynny pomiar i kontrola poziomu wody w zbiorniku popłuczyn,

- tryb programowania harmonogramu płukań przy zastosowaniu automatycznych zaworów płuczących w układach filtracyjnych,

- raportowanie i ostrzeganie o błędach,

- sygnalizacja alarmowego (alarm optyczny, akustyczny),

- prowadzenie pełnych statystyk czasu pracy poszczególnych urządzeń,

- prowadzenie pomiarów temperatury wody przefiltrowanej.

Rozdział wody odzyskanej musi być realizowany w sposób automatyczny, przy współpracy z zaworami pneumatycznymi, zainstalowanymi w układach filtracyjnych oraz z czujnikami poziomu wody w zbiornikach przelewowych zintegrowanych z automatyką basenową. Odzysk wody popłucznej musi następować w czasie rzeczywistym bez zbiorników pośrednich do zbiornika przelewowego układu odzyskiwanego.

W skład wyposażenia stacji powinno wchodzić min.:

- ceramiczne membrany ultrafiltracyjne

- Komplet pomp obiegowych

- pompa regeneracji

- prefiltry

- sondy i czujniki peryferyjne

- wodomierze

- układ sprężonego powietrza

- elektrozawory

- pompy dozujące chemię

- zbiornik wody czystej

- filtr węglowy

- armatura i kształtki PVC-U min. PN10

Stacja powinna mieć wydajność ok. 5-6m³/h. Wymiar stacji nie powinien przekraczać 2,5x1,0m i wys. 2,2m.

## Generator dwutlenku chloru

Dla wspomagania dezynfekcji chemicznej wody należy zapewnić dozowanie do każdego układu dawki dwutlenku chloru wytwarzanego na miejscu, w generatorze dla CLO2. Generator CLO2 służy do wytwarzania dwutlenku chloru o stężeniu 2,0g/l w komorze reaktora z kwas solnego HCl i chlorynu sodu NaClO2. Działanie całego urządzenia musi być oparte na pomiarach tensometrycznych, dzięki czemu uzyskuje się dozowanie gotowego ClO2 z dokładnością co do 1 mg/litr, dostosowywane do wielkości obiegu wody. Dozowanie musi odbywać się w czasie rzeczywistym do danego obiegu. Pomiar tensometryczny należy realizować również przy dawkowani reagentów z dokładnością do 1g i odczynników w czasie rzeczywistym z dokładnością do 1g/litr. Generator musi być wyposażony w system odpowietrzający gwarantujący niezawodną pracę urządzenia oraz automatykę zintegrowaną ze stacją odzysku wód popłucznych oraz automatyką basenową. Generator musi stanowić zamknięte urządzenie bez możliwości dostępu poza-serwisowego o wydajności 50l/dobę.

Zalety stosowania generatora dwutlenku chloru:

- obniżenie kosztów dezynfekcji,

- polepszenie jakości wody,

- bezobsługowa praca urządzenia,

- gwarancja i serwis producenta,

- krótki czas montażu,

- możliwość zdalnej obsługi urządzenia,

Zalety dwutlenku chloru:

- bardzo skuteczny w zwalczaniu Legionelli,

- szerszy zakres pH skuteczności bakteriobójczej dwutlenku chloru,

- skuteczniejszy od chloru w niszczeniu bakterii i wirusów, dzięki czemu pozwala na znaczne zmniejszenie zużycia chloru,

- niszczy prekursory THM,

- niszczy fenole nie posiada negatywnego zapachu chloru,

- skuteczniej od chloru usuwa związki żelaza i magnezu.

## Lampy UVC

W obiegach należy przewidzieć średniociśnieniowe lampy UVC dobrane pod pełny przepływ wody basenowej. Korpusy lamp są wykonane z polerowanej stali nierdzewnej 316L oraz wyposażone w czujnik monitorowania intensywności promieniowania UV, ręczny wycierak, dotykowy ekran sterujący (menu w j. polskim).

## Automatyka

Należy zastosować automatykę dozowania środków chemicznych. Automatyka basenowa musi badać zawartość chloru wolnego, związanego i całkowitego, potencjał Redox oraz wartość pH w wodzie każdego obiegu i korygować je dozując środki automatycznie ze zbiorników chemii. Sterownik główny wraz z zaprogramowanymi modułami musi obsługiwać wszystkie układy filtracyjne oraz współdziałać ze sterowaniem stacji odzysku wód popłucznych oraz generatorem CLO2. Automat musi stanowić kompletny system kontrolno-wykonawczy dla wszystkich procesów stacji uzdatniana wody basenowej oraz wyposażenia niecek i spełniać jednocześnie rolę zabezpieczeń elektrycznych wszystkich urządzeń elektrycznych którymi steruje. Całe wyposażenie szafy sterująco-zasilającej musi być oparte na podzespołach automatyki przemysłowej. Podstawowa obsługa sterownika musi być realizowana za pomocą kolorowego, dotykowego wyświetlacza LCD o przekątnej min. 5,7” który da dostęp do wszystkich ustawień programu sterującego. Wyświetlacz dotykowy powinien mieć rozdzielczość min. 640x480 pikseli oraz powierzchnię widoczną min. 110x80mm. System operacyjny powinien być oparty na platformie Windows CE. Wyświetlacz musi mieć od strony zewnętrznej ochronę klasy IP65 i musi być wyposażony w porty komunikacji Ethernet, USB 2.0 oraz porty systemowe. Dodatkowo należy umożliwić zintegrowanie z nim zdalnego pulpitu sterowniczego, który umożliwi zdalny dostęp do samego sterownika oraz wszystkich jego funkcji.

Zakres min. realizowanych funkcji automatyki:

- kontrola czasu pracy pomp filtracyjnych – tryb ręczny – automatyczny,

- kontrola przepływów wody – przepływy pomiarowe, przepływy główne,

- pomiar i kontrola temperatury wody basenowej - tryb ręczny – automatyczny,

- kontrola poziomu chemii basenowej w kanistrach,

- pomiar i kontrola poziomu wody - pomiar płynny [cm] za pomocą sondy hydrostatycznej,

- automatyka napełniania zbiornika przelewowego przed regeneracją złoża filtra,

- pomiar i kontrola poziomu wody w zbiorniku popłuczyn - pomiar płynny [cm] za pomocą sondy hydrostatycznej,

- zabezpieczenie układu dolewania wody przed przelaniem i brakiem wody w instalacji zasilającej,

- pomiar i kontrola parametrów chemicznych wody basenowej,

- pomiar i kontrola pH wody basenowej,

- pomiar i kontrola potencjału Redox,

- pomiar i kontrola parametru chloru (ppm) wolnego, związanego i całkowitego,

- kontrola, dozowanie preparatu do koagulacji,

- prowadzenie pełnych statystyk czasu pracy poszczególnych urządzeń,

- eksportowanie wyników pomiarowych do plików MS Office,

- możliwość blokady panelu startowego dla ograniczenia dostępu osób niepowołanych.

Minimalne funkcje dodatkowe sterownika:

- sterowanie oświetleniem podwodnym,

- sterownie atrakcjami basenowymi – tryb ręczny - automatyczny (program), praca czasowa, sekwencyjna, blokada włączników PN.

Sterownik musi być wyposażony w komplet stacji dozujących, sond pomiarowych, filtrów wody pomiarowej, elektrozaworów bez-napięciowo zamkniętych, czujników peryferyjnych i okablowanie wszystkich odbiorników elektrycznych. W pomieszczeniu ratownika należy zainstalować zdalny pulpit z oprogramowaniem służący do sterowania atrakcjami wodnymi. Pomieszczenie ratownika należy połączyć z szafami sterującymi za pomocą okablowania sygnałowego.

## Wymienniki ciepła

Jako źródło ogrzewania należy zastosować instalację obiegu C.O. Od strony basenowej należy zastosować wymienniki płytowe, skręcane, dobrane ściśle do przepływu wody oraz założonej temperatury wody obiegowej i podanego dla nich parametru ciepła.

## Rurociągi i armatura

Przewody wody technologicznej w obrębie pomieszczeń technicznych i innych z możliwością dostępu, będą wykonane z rur PVC-U łączonych za pomocą klejenia (do średnicy 75mm) oraz kołnierzy. Przewody prowadzone na zewnątrz budynku i komór technicznych, prowadzone w gruncie należy wykonać z rur PE-HD łączonych przez zgrzewanie. Wszystkie elementy instalacji, które będą miały bezpośredni kontakt z wodą cyrkulacyjną (uszczelnienia zaworów, uszczelki, mankiety kompensatorów drgań) muszą być odporne na działanie chloru. Wszystkie rurociągi prowadzone w pomieszczeniach należy zamontować na wykonanych ze stali nierdzewnej konstrukcjach nośnych, rozstawionych wg. zaleceń producenta orurowania. Należy zwrócić szczególną uwagę na minimalne odległości pomiędzy podporami. Uchwyty rur powinny posiadać gumowe tłumiki drgań. Przejścia orurowania przez strefy ppoż. należy zabezpieczyć przy pomocy dedykowanych kołnierzy lub alternatywnych zabezpieczeń, które spełnią wymaganą odporność ogniową danego przejścia. Przewody dozujące chemię basenową należy montować w niesklejanych rurach osłonowych. Nie wolno prowadzić w jednej rurze osłonowej przewodów dozujących różne środki chemiczne. Rury należy łączyć mufami, a miejsce ich łączenia muszą się znajdować poza strefa przebywania ludzi. Orurowanie osłonowe należy prowadzić ze spadkiem ok. 0,2-0,3% w kierunku pomieszczeń dozowania chemii.

Przy montażu instalacji należy zwrócić szczególną uwagę, aby klejenie rurociągów nie odbywało się w temperaturze poniżej +5°C. W zakresie styku instalacji basenowej z instalacją wodociągową granica przebiega na przyłączach w pobliżu zbiorników wyrównawczych oraz instalacji zasilającej pomieszczenia dozowania chemii (natrysk bezpieczeństwa, oczomyjka, zlew techniczny). W zakresie styku instalacji basenowej z instalacją kanalizacji sanitarnej granica przebiega na przyłączach w posadzce pomieszczeń technicznych oraz na odprowadzeniu wód po płukaniu filtrów (w razie wyłączenia instalacji odzysku wód popłucznych) oraz płukaniu membran filtracyjnych stacji odzysku wód popłucznych.

## Dozowanie chemii basenowej

Do dozowania chemii basenowej należy zastosować cyfrowe pompki membranowe wyposażone w silniki krokowe o dużej wydajności z głowicą z PVC i uszczelnieniem z FKM. Pompy powinny mieć wydajność min. 6l/h zakres nastaw 1:1000 i max ciśnienie pracy 10 bar.

Należy przewidzieć 125L zbiorniki chemii basenowej umieszczone w bezodpływowych pojemnikach wychwytujących lub wykonać w pomieszczeniach dozowania chemii odpowiednie niecki bezodpływowe z okładziną ceramiczną.

## Brodziki do płukania stóp

Przejście do strefy basenowej powinno prowadzić przez brodziki dezynfekcyjne o wielkości wymuszającej przejście dwiema nogami i głębokości co najmniej 15cm. Wielkość brodzika powinna również umożliwić przejazd wózkiem dla niepełnosprawnych. Każdy brodzik powinien być wykonany jako niecka żelbetowa z systemową okładziną ceramiczną i wyposażony w dysze dopływowe, spust denny, koryto rynny z odpływami i kartką z tworzywa oraz poręcz ze stali nierdzewnej AISI 316, zainstalowaną po obu stronach brodzika. Napełnienie brodzików realizowane będzie automatycznie wodą uzdatnioną z obiegu basenu pływackiego. Na instalacji zasilającej brodziki należy zastosować dodatkowy dozownik przepływowy do ręcznego dozowania środka dezynfekującego. Woda będzie napełniała brodziki w sposób ciągły na minimalnym przepływie, a woda przelewowa będzie kierowana bezpośrednio do kanalizacji sanitarnej. Wodę w brodzikach należy wymieniać całkowicie co godzinę i odprowadzać bezpośrednio do kanalizacji sanitarnej w sposób automatyczny.

Całość prac należy prowadzić wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem zasad sztuki budowlanej, zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi normami oraz z zachowaniem zasad BHP. Wszystkie materiały użyte do budowy powinny posiadać odpowiednie, aktualne atesty PZH i ITB dopuszczające ich zastosowanie oraz certyfikaty bezpieczeństwa. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonania tych prac.

Inwestor zaznacza, iż dopuszczone jest stosowanie rozwiązań o parametrach równoważnych lub wyższych, które spełniają wszystkie wymagania techniczne i funkcjonalne tych urządzeń. Wykonawca musi dostarczyć w pełni działające układy.