Włocławek, 24 lutego 2025 r.

ZP.272.1.2.2025

WYJAŚNIENIE WRAZ ZE ZMIANĄ TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SWZ/ (2)

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zakup zeroemisyjnych autobusów wraz z elementami infrastruktury technicznej i wyposażenia służących do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu włocławskiego z podziałem na 2 części,

Część nr 1 pn. Zakup zeroemisyjnych autobusów do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu włocławskiego,

Część nr 2 pn. Dostawa wraz z montażem stacji ładowania do obsługi linii pozamiejskich

na terenie powiatu włocławskiego;

prowadzone w trybie  przetargu nieograniczonego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: 2025/S 014–040632 z dnia 21 stycznia 2025 r.

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-0fda6974-ae78-4dc3-b3d1-d47c12cb0f3d

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 w związku art. 378 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320, t.j.) zwanej dalej także „pzp”, zamawiający udziela wyjaśnień treści SWZ i udostępnia treść zapytań z wyjaśnieniami treści SWZ oraz działając na podstawie art. 137 w związku z art. 378 pzp zmienia treść SWZ.

Informuję, że w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskami o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 w związku art. 378 pzp, przekazuję treść wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, wniesionych przez wykonawców wraz z wyjaśnieniami treści SWZ zamawiającego.

W dniu 31 stycznia 2025 r. wykonawca zwrócił się z zapytaniami następującej treści:

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

WNIOSEK DOTYCZĄCY POSTANOWIEŃ SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (podstawa prawna art. 38 ust. 1 PZP)

Wniosek nr 1.

Dotyczy Załącznika nr 2a do SWZ, Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego § 6 Wyposażenie dodatkowe, dokumentacja i oprogramowanie (licencje)[Dostawa wyposażenia dodatkowego, dokumentacji i oprogramowania]. Punkt 2. Dokumentacja i oprogramowanie przekazane Zamawiającemu będą bez dodatkowego wynagrodzenia na bieżąco aktualizowane i dostosowywane do każdego dostarczanego autobusu, do czasu zakończenia okresu gwarancyjnego.

Prosimy o potwierdzenie, że zobowiązanie dostawcy, o którym mowa powyżej dotyczy okresu gwarancji całopojazdowej zadeklarowanej w ofercie i kończy się wraz z zakończeniem gwarancji całopojazdowej.

Uzasadnienie:

Jednoznaczność zobowiązań oferentów dotyczących okresu gwarancji całopojazdowej również w zakresie dokumentacji i oprogramowanie, które mają być przekazane Zamawiającemu bez dodatkowego wynagrodzenia oraz na bieżąco aktualizowane i dostosowywane do każdego dostarczanego autobusu, spowodują poprawne przygotowanie oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że termin zakończenia bezpłatnej aktualizacji dokumentacji oraz oprogramowania przekazanego zamawiającemu ubiega z końcem zakończenia gwarancji całopojazdowej.

Wniosek nr 2.

Dotyczy Załącznika. nr 4 do Umowy roz. III ust. 1, gdzie Zamawiający napisał:

„Wykonawca, w okresie trwania gwarancji całopojazdowej, udzieli Operatorowi wskazanemu przez Zamawiającego autoryzacji wewnętrznej na samodzielne dokonywanie planowych przeglądów i napraw. W takim przypadku, Wykonawca jest zobowiązany pokryć Operatorowi, wskazanemu przez Zamawiającego (podmiotowi który otrzyma autoryzację), koszty robocizny napraw gwarancyjnych zgodnie z katalogiem norm czasowych Wykonawcy i stawce godzinowej 180 zł netto oraz koszty użytych części zgodnie z instrukcją napraw i obsług.”

- Prosimy o potwierdzenie, że w okresie gwarancji całopojazdowej koszt planowanych przeglądów serwisowych/obsług technicznych wynikających z interwałów obsług określonych przez producenta pojazdu wraz z robocizną i materiałami eksploatacyjnymi Zamawiający lub wskazany przez Zamawiającego będzie ponosił we własnym zakresie.

Odpowiedź:

Koszt planowanych przeglądów serwisowych/obsług technicznych wynikających z interwałów obsług określonych przez producenta pojazdu wraz z robocizną i materiałami eksploatacyjnymi będzie pokrywał Operator wskazany przez Zamawiającego.

- Prosimy o potwierdzenie, że obsługę okresową (typu kontrola, sprawdzenie) podczas której nie jest wymagana wymiana części, tj. tygodniową, miesięczną, kwartalną itd. Zamawiający będzie wykonywać we własnym zakresie oraz na swój koszt.

Odpowiedź:

Koszt obsług okresowych  będzie pokrywał Operator wskazany przez Zamawiającego.

- Prosimy o potwierdzenie, że obsługę codzienną podczas której nie jest wymagana wymiana części Zamawiający będzie wykonywać we własnym zakresie oraz na swój koszt.

Odpowiedź:

Obsługę codzienną na własny koszt będzie wykonywał Operator wskazany przez Zamawiającego.

Wniosek nr 3.

Dotyczy Załącznika nr 1a do SWZ ust. 16, gdzie Zamawiający napisał: „Udzielenie autoryzacji Operatorowi wskazanemu przez Zamawiającego, zobowiązuje Wykonawcę do:

- Wyposażenia warsztatu Operatora wskazanego przez Zamawiającego w urządzenia specjalistyczne umożliwiające diagnozowanie systemów elektronicznych odpowiedzialnych za pracę: układu napędowego, układu pneumatycznego zawieszenia, układu hamulcowego, sterowania drzwi, układów sterowania ogrzewaniem i klimatyzacji, pracę silnika oraz oprogramowanie wraz z licencjami zainstalowane na dostarczonym przez Dostawcę laptopie lub tablecie.

- Wyposażenia warsztatu Operatora wskazanego przez Zamawiającego w niezbędne dla otrzymania autoryzacji specjalistyczne narzędzia do wykonywania obsług technicznych 
i napraw autobusów w okresie gwarancyjnym.”

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada zaplecze techniczne wyposażone w uniwersalne narzędzia potrzebne do obsługi zamówionych autobusów, tj. narzędzia dostępne na rynku, poza siecią sprzedaży producenta.

Odpowiedź:

Zamawiający posiada zaplecze techniczne wyposażone w standardowe narzędzia diagnostyczne  (tester diagnostyczny OBD II).

Wniosek nr 4.

Dotyczy Załącznika nr 4 do Umowy roz. II ust. 8, gdzie Zamawiający napisał: „Jeżeli w czasie obowiązywania gwarancji lub rękojmi w Autobusach wystąpi wada o charakterze masowym wykluczająca Autobusy z ruchu, Wykonawca jest zobowiązany do rozpoczęcia akcji serwisowej (usunięcia wady) w stosunku do każdego autobusu, w czasie nie dłuższym niż 48 godzin od powiadomienia go przez Zamawiającego, a zakończenie akcji serwisowej (usunięcie wady) winno nastąpić do 30 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia.”

Prosimy o potwierdzenie, że zdalna, bądź telefoniczna konsultacja będzie uznawana za podjęcie naprawy.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że zdalna bądź telefoniczna konsultacja będzie uznawana za podjęcie naprawy.

Wniosek nr 5

Dotyczy Załącznika nr 4 do Umowy roz. II ust. 10, gdzie Zamawiający napisał: „Z gwarancji jakości mogą być wyłączone następujące materiały eksploatacyjne:

a. wkłady filtrów, filtry (nie dotyczy filtra sadzy),

b. płyny eksploatacyjne: oleje przekładniowy i hydrauliczny, płyn chłodzący, płyn do spryskiwacza,

c. smary.”

Oraz

Załącznika nr 4 do Umowy roz. II ust. 11, gdzie Zamawiający napisał:

„Z gwarancji jakości wyłączone mogą być jedynie niżej wymienione części, które podczas eksploatacji autobusów zgodnie z ich przeznaczeniem, w warunkach zgodnych z instrukcją obsługi, ulegają normalnemu zużyciu. Za normalne uznaje się zużycie po uzyskaniu przebiegu lub czasu eksploatacji podanego odpowiednio poniżej:

a. bezpieczniki (bez limitu),

b. żarówki, z wyłączeniem LED (bez limitu),

c. paski klinowe (nie mniej niż 60 000 km),

d. klocki, okładziny hamulcowe (nie mniej niż 60 000 km),

e. tarcze, (nie mniej niż 120 000 km),

f. akumulatory, z wyłączeniem napędu elektrycznego/hybrydowego (nie mniej niż 36 miesięcy

eksploatacji),

g. ogumienie (nie mniej niż 150 000 km),

h. pióra wycieraczek (nie mniej niż 10 miesięcy).”

1. Czy Zamawiający zgodzi się na wyłączenie niżej wymienionych części:

- amortyzatory (poza wadami fabrycznymi)

- ogumienie (po przebiegu 120 000 km);

- diody LED, świetlówki;

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

2. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku nieuzyskania minimalnego przebiegu opony tj. 120.000 km, Wykonawca zrekompensuje Zamawiającemu koszt zakup nowego ogumienia proporcjonalnie do wysokości nieuzyskanego przebiegu kilometrów.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis „Za normalne uznaje się zużycie po uzyskaniu przebiegu lub czasu eksploatacji ogumienie (nie mniej niż 150 000 km)”.

Zamawiający informuje również,  że w przypadku nieuzyskania minimalnego przebiegu opony tj. 150.000 km, Wykonawca zrekompensuje Zamawiającemu koszt zakup nowego ogumienia proporcjonalnie do wysokości nieuzyskanego przebiegu km.

Wniosek nr 6

Dotyczy Załącznika nr 4 do Umowy roz. II ust. 2, Gwarancja

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zgadza się na wyłączenie z gwarancji napraw powstałych dodatkowo w wyniku uszkodzeń na skutek:

- działania czynników zewnętrznych lub atmosferycznych, obok wymienionych, również takich jak: osady chemiczne i sól (inne aniżeli używane do zimowego utrzymania dróg), kwasy, soki roślinne itp.,

- uszkodzeń będących wynikiem niewłaściwej eksploatacji tj. będących wynikiem nie podjęcia przez Zamawiającego/Użytkownika w odpowiednim czasie działań naprawczych mających na celu ograniczenie skutków awarii,

- szkód powstałych z tytułu naturalnego zużycia lub uszkodzenia materiałów eksploatacyjnych w toku zwykłej eksploatacji, a także zużytych, uszkodzonych lub zniszczonych na skutek warunków eksploatacji

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Umowy roz. II ust. 12,  wyłączone z gwarancji są naprawy powstałe w wyniku uszkodzeń na skutek:

- działania czynników zewnętrznych lub atmosferycznych, jak: asfalt kamienie, żwir, grad,

- uszkodzeń będących wynikiem niewłaściwej eksploatacji (używanie niewłaściwych paliw, smarów, płynów),

- szkód wyrządzonych przez osoby trzecie (kradzież, dewastacja, włamanie),

- klęski żywiołowe, pożar, powódź,

- szkód powypadkowych lub następstw będących ich skutkiem,

- szkód będących następstwem kolizji, wypadków, katastrof i zdarzeń losowych, chyba, że te wynikły w skutek wady autobusu,

- szkód powstałych w wyniku aktów wandalizmu.

Wniosek nr 7

Dotyczy Załącznika nr 4 do Umowy roz. III ust. 2 punkt b, gdzie Zamawiający napisał: „W celu udzielenia autoryzacji wewnętrznej Operatorowi wskazanemu przez Zamawiającego,

b) Wykonawca na własny koszt, przeszkoli co najmniej 3 mechaników Operatora w zakresie napraw i przeglądów gwarancyjnych.”

1.Prosimy o potwierdzenie, że osoby delegowane do przeszkolenia i do pracy przy zamówionych autobusach, w zależności od rodzaju szkolenia, będą posiadały aktualne uprawnienia SEP do 1 kV w zakresie eksploatacji i dozoru instalacji elektrycznych.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że osoby delegowane do przeszkolenia i do pracy przy zamówionych autobusach, w zależności od rodzaju szkolenia, będą posiadały aktualne uprawnienia SEP  do 1 kV.

2. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zgodzi się na przeszkolenie jednego mechanika z zakresu diagnostyki, jeżeli do jej wykonania potrzebne jest oprogramowanie oparte na licencji imiennej. Koszt szkoleń przeprowadzonych przez poddostawców wiąże się ze znaczącym wzrostem ceny oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający zgodzi się na przeszkolenie jednego mechanika z zakresu diagnostyki, do której wykonania potrzebne jest oprogramowanie oparte na licencji imiennej.

3. Prosimy o potwierdzenie, że personel Zamawiającego delegowany do szkoleń w zakresie obsługi technicznej systemu klimatyzacji będzie posiadał ważne uprawnienia zgodne z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci Dz.U. z 2022 poz. 1392, niezbędne przy eksploatacji urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych oraz w zakresie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz ustawy o fluorowanych gazach cieplarnianych.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że personel delegowany do szkoleń w zakresie obsługi technicznej systemu klimatyzacji będzie posiadał ważne uprawnienia zgodne z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. z 2022 r., poz. 1392).

Wniosek nr 8

Dotyczy Załącznika nr 2a do SWZ, Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego § 11 Kary umowne, p 6. Prosimy o potwierdzenie, że kary zostaną naliczone tylko za zwłokę w usunięciu usterek wynikających z winy dostawcy powodujących wyłączenie pojazdu z eksploatacji.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że kara ma zastosowanie do napraw gwarancyjnych.

Wniosek nr 9

Dotyczy Załącznika nr 4 do Umowy roz. II ust. 7, gdzie Zamawiający napisał:

„W przypadku naprawy gwarancyjnej wymagającej postoju pojazdu powyżej 30 dni, Wykonawca jest zobowiązany do podstawienia autobusu zastępczego o parametrach zbliżonych do parametrów autobusów objętych umową, na czas trwania naprawy. W takim przypadku Zamawiający nie naliczy Wykonawcy wymaganej kary umownej. Wszelkie odstępstwa parametrów autobusów zastępczych są dopuszczalne za zgodą Zamawiającego”

Prosimy o potwierdzenie, że :

- obowiązek dostarczenia pojazdu zastępczego dotyczy awarii wykluczających pojazd 
z ruchu.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, ze obowiązek dostarczenia pojazdu zastępczego dotyczy awarii wykluczających pojazd z ruchu. Wyłączenie pojazdu następuje wtedy, gdy autobus nie spełnia określonych wymogów eksploatacyjnych lub bezpieczeństwa ruchu, określonych we właściwych przepisach państwowych i wewnętrznych Operatora.

- Zamawiający zaakceptuje zastępcze autobusy spalinowe, spełniające min. normę Euro 5.

Odpowiedź:

Zamawiający zaakceptuje autobus zastępczy wyposażony w silnik konwencjonalny spalinowy o minimalnej normie emisji spalin euro 5.

- że zgłoszenie usterki złożone po godz. 13 będzie traktowane jak zgłoszenie kolejnego dnia.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że zgłoszenie złożone po godz. 13 jest liczone od kolejnego dnia.

W dniu 31 stycznia 2025 r. wykonawca zwrócił się z zapytaniami następującej treści:

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

W związku z postępowaniem pn. Zakup zeroemisyjnych autobusów wraz z elementami infrastruktury technicznej i wyposażenia służących do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu włocławskiego z podziałem na 2 części Nr zamówienia: ZP.272.1.2.2025, uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

Dot. Załącznik nr 1b do SWZ - OPZ dla Części nr 2, pkt.7

Wykonawca w ramach dostawy i uruchomienia systemu ładowania oraz systemu monitoringu/nadzoru nad stacjami ładowania przeprowadzi w siedzibie Operatora instruktaż, w formie stacjonarnej.

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby instruktaż z systemu monitoringu odbył się w formie online?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na przeprowadzenie instruktażu systemu ładowania oraz systemu monitoringu / nadzoru nad stacjami  w formie zdalnej.

Dot.: Załącznik nr 1b do SWZ - OPZ dla Części nr 2, pkt.7

- instruktaż serwisu z zakresu obsługi oraz diagnostyki sytemu – maksymalnie 4 osoby

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający będzie chciał samodzielnie przeprowadzać naprawy, czy zależy mu tylko na diagnostyce usterki, w celu ułatwionego kontaktu z serwisem?

Odpowiedź:

Zamawiający nie będzie przeprowadzał jakichkolwiek napraw, natomiast chce być przeszkolony z zakresu diagnostyki usterek urządzeń.

Dot. Załącznik nr 1b do SWZ - OPZ dla Części nr 2, pkt.7

b) instruktaż użytkowy z zakresu bieżącej eksploatacji systemu ładowania mający na celu przygotowanie pracowników do obsługi systemu ładowania w szczególności systemu monitoringu/ nadzoru nad stacjami ładowania – maksymalnie 10 osób, 
c) instruktaż dla administratorów systemu monitoringu/ nadzoru nad stacjami ładowania – maksymalnie 3 osoby. Łączny czas wszystkich szkoleń nie może przekroczyć 16 godzin.

Pytanie nr 3:

Ile osób łącznie Zamawiający chce przeszkolić z:

a) obsługi infrastruktury ładowania

b) systemu monitorowania/ systemu telemetrycznego infrastruktury ładowania

c) przeglądów i napraw

Odpowiedź:

Zgodnie z Załącznikiem nr 1b do SWZ - OPZ dla Części nr 2, pkt 8 wiersz  6.2  Zamawiający  wymaga:

- instruktaż serwisu z zakresu obsługi oraz diagnostyki  sytemu –maksymalnie 4 osoby,

- instruktaż użytkowy z zakresu bieżącej eksploatacji  systemu ładowania mający na celu przygotowanie  pracowników do obsługi systemu ładowania  w szczególności systemu monitoringu/ nadzoru nad  stacjami ładowania – maksymalnie 10 osób,

- instruktaż dla administratorów systemu monitoringu/  nadzoru nad stacjami ładowania – maksymalnie 3 osoby

Dot. Załącznik nr 1b do SWZ - OPZ dla Części nr 2, pkt.7

a) instruktaż serwisu z zakresu obsługi oraz diagnostyki sytemu –maksymalnie 4 osoby

Pytanie nr 4:

Czy jeżeli Zamawiający będzie chciał samodzielnie dokonywać napraw, czy wyraża zgodę aby szkolenie ,,przeglądy i naprawy" odbyło się w siedzibie dostawcy? Mamy w pełni wyposażone Centrum Szkoleniowe z salami technicznymi, specjalistycznymi narzędziami oraz testami na prawdziwej ładowarce.

Odpowiedź:

Zamawiający nie będzie przeprowadzał jakichkolwiek napraw, natomiast chce być przeszkolony z zakresu diagnostyki usterek urządzeń. Zamawiający nie wyraża zgody aby szkolenie ,,przeglądy i naprawy" odbyło się w siedzibie dostawcy.

Dot.: Załącznik nr 1b do SWZ - OPZ dla Części nr 2 - 1.

Dostarczone stacje ładowania muszą współpracować z autobusami elektrycznymi wszystkich producentów.

Pytanie nr 5:

Oferent może potwierdzić to wymaganie tylko jeśli Zamawiający potwierdzi jednocześnie, że intencją tego wymagania było potwierdzenie zgodności z pojazdami, które także będą zgodne z normą ISO 15118 i standardem CCS. Prosimy o potwierdzenie (jest to zgodne także z wymaganiami Zamawiającego przedstawionymi w punkcie 8. Szczegółowy opis infrastruktury ładowania wraz z systemem monitorowania i nadzoru nad pracą ładowarek: wiersz 2.12.)

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że intencją zapisu pkt 1  załącznika nr 1b do SWZ - OPZ dla Części nr 2  było aby stacje ładowania  były zgodne  ze standardami CCS oraz normą  IEC 61851-1/23 / ISO15118 Ed1 lub równoważną.

Dot. Załącznik nr 1b do SWZ - OPZ dla Części nr 2 - 8. Szczegółowy opis infrastruktury ładowania wraz z systemem monitorowania i nadzoru nad pracą ładowarek: 1.8.

Stacje nie mogą ograniczać się do ładowania wyłącznie wybranej grupy/modelu/producenta autobusów elektrycznych. Na dzień dostawy stacje ładowania muszą spełniać wszystkie wymagane prawem certyfikaty, standardy, normy w zakresie ładowania autobusów elektrycznych, interfejsów, połączenia i komunikacji stacji ładowania z autobusem oraz bezpieczeństwa. Konsultacje, ustalenia techniczne oraz ryzyka z nimi związane leżą po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 6:

Oferent pragnie zauważyć, że nie jest w stanie przewidzieć jakie normy, standardy czy przepisy prawa będą obowiązywały w dniu odbiorów, a jedynie potwierdzić iż ładowarki będą zgodne z wszystkimi obowiązującymi normami, standardami i i przepisami prawa na dzień składania oferty. Prosimy zatem o zmianę zapisu na:

"(...) Na dzień składania oferty stacje ładowania muszą spełniać wszystkie wymagane prawem certyfikaty (...)"

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Dot. Załącznik nr 1b do SWZ - OPZ dla Części nr 2 - 8. Szczegółowy opis infrastruktury ładowania wraz z systemem monitorowania i nadzoru nad pracą ładowarek: 2.15.

Stacja ładowania musi posiadać wbudowany moduł łączności GSM, ETHERNET, WIFI 2,4/5GHz. Moduł GSM, powinien mieć możliwość zdefiniowania prywatnego APN-u.

Pytanie nr 7:

czy Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli stacje będą wyposażone w ruter pracujący w poniższych standardach:

- 4G (LTE) – Cat 4 up to 150 Mbps, 3G – Up to 42 Mbps, 2G – Up to 236.8 kbps

- IEEE 802.11b/g/n

- WAN/LAN port 10/100 Mbps, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, auto MDI/MDIX

Odpowiedź:

Tak, ale pod warunkiem, że router ten będzie wyposażony w agregację minimum 3 pasm LTE (LTE-A)

Dot. Załącznik nr 1b do SWZ - OPZ dla Części nr 2 - 8. Szczegółowy opis infrastruktury ładowania wraz z systemem monitorowania i nadzoru nad pracą ładowarek: 4.1.

Wykonawca dostarczy system do monitorowania / nadzoru / zarządzania pracą wszystkich stacji ładowania objętych zamówieniem w postaci usługi chmurowej oraz zobowiązuje się do jego bezpłatnego utrzymywania w okresie gwarancji. Wykonawca na wniosek Zamawiającego zapewni migrację oprogramowania na serwer Użytkownika.

Pytanie nr 8:

Prosimy o informację czy koszty ew. migracji oprogramowania na serwer Zamawiającego mają być ujęte już na tym etapie czy będzie to przedmiot odrębnego rozliczania?

Odpowiedź:

Koszt usługi migracji na serwer Operatora wskazanego przez Zamawiającego powinien zostać uwzględniony w ofercie.

Dot. Załącznik nr 1b do SWZ - OPZ dla Części nr 2 - 8. Szczegółowy opis infrastruktury ładowania wraz z systemem monitorowania i nadzoru nad pracą ładowarek: 4.2.

Wykonawca zapewni w systemie do nadzoru/zarządzania pracą wszystkich stacji ładowania możliwość wprowadzania i powiązania pojazdu z jego numerem rejestracyjnym.

Pytanie nr 9:

Wykonawca informuje, że zgodnie z ISO 15118 autobusy nie przekazują do stacji ładowania nazw pojazdów operatora tylko nr MAC adres kontrolera pojazdu, który jest unikatowy. 
Powszechnie stosowaną praktyką jest mapowanie (ręczne przypisanie) tego numeru adresu MAC w systemie CSMS do np. numeru rejestracyjnego pojazdu. Czy przekazywanie identyfikatora pojazdu zgodnie z ISO15118 spełnia wymóg Zamawiającego? Jednocześnie Oferent potwierdza, że w API będzie przesyłana nazwa pojazdu nadana przez operatora systemu (przypisana do adresu MAC)

Odpowiedź:

Tak, spełnia wymóg Zamawiającego.

Dot. Załącznik nr 1b do SWZ - OPZ dla Części nr 2 - 8. Szczegółowy opis infrastruktury ładowania wraz z systemem monitorowania i nadzoru nad pracą ładowarek: 4.10.

Konsola systemu umożliwiać będzie:

a) podgląd stanu wszystkich stacji ładowania monitorowanych przez system z podziałem:

− urządzenia włączone i gotowe do ładowania,

− urządzenia ładujące w danym momencie,

− urządzenia niedostępne (wyłączone) – urządzenia, które wyślą status o niedostępności, lub nie przesyłają żadnych informacji do serwera Systemu przez określony w konfiguracji czas,

− urządzenia, które są w stanie błędu – prześlą status o wystąpieniu błędu i pozostają w tym

stanie do czasu przesłania statusu informującego o usunięciu błędu;

(dopuszcza się rozwiązanie przesyłania jedynie prostych kodów błędów pod warunkiem, że sam słownik błędów, będący rozwinięciem przesłanych krótkich błędów, znajdował się będzie bezpośrednio w programie służącym do analizy).

b) dostęp do statystyk i danych historycznych, przeglądanie zarejestrowanych sesji ładowania wraz z następującymi parametrami:

− data i czas rozpoczęcia sesji ładowania,

− data i czas zakończenia sesji ładowania,

− czas trwania sesji ładowania,

− wartość licznika energii wyjściowej, dla początku sesji ładowania,

− wartość licznika energii wyjściowej, dla końca sesji ładowania,

− łączna energia pobrana przez pojazd w czasie sesji ładowania– wyjściowa,

− łączna energia pobrana przez stacje ładowania w czasie sesji ładowania – wejściowa,

− początkowy poziom naładowania baterii trakcyjnych (SoC) ładowanego pojazdu,

− końcowy poziom naładowania baterii trakcyjnych (SoC) ładowanego pojazdu,

− ilość energii przekazanej do pojazdu, wyrażona w procentach, jako różnica pomiędzy początkowym i końcowym poziomem naładowania baterii trakcyjnej (SoC),

− identyfikator pojazdu przedstawiony jako numer boczny pojazdu (numer identyfikacyjny stosowany przez Użytkownika),

− powód zakończenia ładowania,

− wykresy zawierające informacje o zmieniających się parametrach ładowania, przesyłanych okresowo przez stacje ładowania w trakcie procesu ładowania:

• napięcie i prąd wyjściowy,

• SoC- stopień naładowania baterii trakcyjnych)

• moc chwilowa wyjściowa,

Pytanie nr 10:

- Prosimy o rozważenie rezygnacji z wymagania umieszczenia słownika błędów (będącego rozwinięciem przesłanych krótkich kodów błędów) bezpośrednio w systemie jeśli Oferent zadeklaruje się udostępnić Zamawiającemu szczegółowy opis znaczenia kodów błędów w postaci odrębnej, szczegółowej dokumentacji. Taka funkcjonalność istotnie wpływa na koszty oferty ponieważ co do zasady każda stacja ładowania podłączona do systemu może używać różnych kodów błędów, których znaczenie będzie się różniło w zależności od modelu i/lub wersji oprogramowania.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na rezygnacji z wymagania umieszczenia słownika błędów) bezpośrednio w systemie, jeśli Oferent zadeklaruje się udostępnić Zamawiającemu szczegółowy opis znaczenia każdego z kodów błędów w postaci odrębnej, w szczegółowej dokumentacji.

- Prosimy o rezygnację z wymagania prezentowania identyfikatora pojazdu przedstawionego jako numer boczny pojazdu. W punkcie 8. Szczegółowy opis infrastruktury ładowania wraz z systemem monitorowania i nadzoru nad pracą ładowarek: wiersz 4.2., Zamawiający wskazał, że w celu identyfikacji pojazdów, zamierza używać numerów rejestracyjnych pojazdu (a nie numeru bocznego). Jeśli system ma umożliwiać wprowadzanie jednocześnie numeru bocznego i numeru rejestracyjnego to wpłynie to na koszty projektu ponieważ będzie się wiązało z koniecznością rozbudowy bazy danych i API o obsługę nowego pola.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że do celu identyfikacji pojazdu będzie posługiwał się tylko jedynym identyfikatorem - numer rejestracyjny albo numer boczny zapisywanym w tym samym wyznaczonym polu.

Dot. Załącznik nr 1b do SWZ - OPZ dla Części nr 2 - 8. Szczegółowy opis infrastruktury ładowania wraz z systemem monitorowania i nadzoru nad pracą ładowarek: 4.16.

System wraz z jego komponentami (w tym baza danych) zostanie dostarczony z niezbędnymi licencjami umożliwiającymi użytkowanie systemu przez Użytkownika w pełnym zakresie w odniesieniu do wszystkich dostarczonych stacji oraz z uwzględnieniem następujących parametrów: 
a) licencją nieograniczaną czasowo, w zakresie ilości stacji ładowania i zastosowanych rozwiązań technicznych,

b) minimum10 kont operatorów systemu.

Pytanie nr 11:

W punkcie 8. Szczegółowy opis infrastruktury ładowania wraz z systemem monitorowania i nadzoru nad pracą ładowarek: wiersz 4.8., Zamawiający określił że licencja powinna umożliwiać monitorowanie 5-ciu punktów ładowania. Prosimy o potwierdzenie, że nie jest oczekiwanie oferowanie systemu wraz z licencją umożliwiającą już teraz monitorowanie "nieograniczonej (...) ilości stacji ładowania". W przeciwnym razie Wykonawca informuje, że zaoferowanie systemu, który posiada nieograniczoną licencję co do ilości monitorowanych stacji ładowania wiąże się z wyraźnym zwiększeniem kosztów. Ponadto wymagane zasoby sprzętowe serwera zależą wprost od liczby monitorowanych/zarządzanych punktów ładowania.

Odpowiedź:

Potwierdzamy, że nie jest oczekiwane oferowanie systemu wraz z licencją umożliwiającą już teraz monitorowanie „nieograniczonej (...) ilości stacji ładowania”.

Dot. Załącznik nr 2b do SWZ - Projektowane postanowienia umowy dla Część nr 2 - § 11.

- Dokumentacja i oprogramowanie przekazane Zamawiającemu będą bez dodatkowego wynagrodzenia na bieżąco aktualizowane i dostosowywane do każdego dostarczanego autobusu, do czasu zakończenia okresu gwarancyjnego.

Pytanie nr 12:

Jako producent stacji ładowania możemy zagwarantować, że nasze stacje ładowania zawsze będą spełniać odpowiednie normy branżowe – w tym przypadku ISO 15118. Dlatego też, aby pojazdy były kompatybilne, także muszą spełniać tę normę. Nie możemy zagwarantować dostosowania oprogramowania DO KAŻDEGO dostarczonego autobusu, do czasu zakończenia okresu gwarancyjnego bez potwierdzenia, że pojazdy te także będą zgodne z ISO 15118. Prosimy o potwierdzenie, że każdy dostarczony autobus będzie zgodny z ISO 15118.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że każdy dostarczony autobus w okresie trwania  gwarancji stacji ładowania będzie wyprodukowany zgodnie z normą  ISO 15118 lub równoważną normą.

Dot. Załącznik nr 1b do SWZ - OPZ dla Części nr 2

- Stacje ładowania zajezdniowego – opis i wymagania ogólne

b) konstrukcja musi zapewniać wysoką odporność na korozję – elementy metalowe muszą być ocynkowane lub galwanizowane dodatkowo malowanie proszkowo lub wykonane ze stali nierdzewnej - kolorystyka malowania stacjonarnych stacji ładowania autobusów z napędem elektrycznym będzie określona w palecie kolorów RAL o kolorze dominującym RAL 6018

Pytanie nr 13:

Wykonawca prosi o informację, czy zamawiający planuje dwukolorowe malowanie stacji ładowania. Jeśli tak, proszę o podanie drugiego koloru z palety RAL Classic.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje dwukolorowego malowania stacji ładowania. Kolor określa Załącznik nr 1b do SWZ – OPZ dla Części nr 2, pkt 8 wiersz 1.2.

Dot. Załącznik nr 1b do SWZ - OPZ dla Części nr 2

- Stacje ładowania zajezdniowego – parametry elektryczne i wymagania w tym zakresie
7. Moc wyjściowa stacji ładowania nie mniejsza niż 120kW dla stacji jednostanowiskowych oraz nie mniejsza niż 120/60 kWh dla stacji dwustanowiskowej.

Pytanie nr 14:

Wykonawca prosi o potwierdzenie, że wszystkie stacje ładowania mogą być wyposażone w 2 złącza ładowania CCS.

Odpowiedź:

Błąd w OPZ polegający na tym, że w pkt. 3.7  tabeli OPZ jest mowa o stacjach dwustanowskowych. Zamówienie dotyczy 5 ładowarek o mocy 120kW dla stacji jednostanowiskowych.

Dot. Załącznik nr 2b do SWZ - Projektowane postanowienia umowy dla Część nr 2 - § 2 ust. 9

9. Strony dopuszczają stopniowany odbiór przedmiotu umowy, rozumiany w ten sposób, że jego wykonanie obejmuje następujące czynności wykonywane oddzielnie:

1) dostarczenie zamówionych ładowarek,

2) montaż i zainstalowanie ładowarek, zgodnie z wymaganiami producenta,

3) uruchomienie i próby techniczne,

4) przeszkolenie pracowników.

W razie potrzeby przebieg tak ustalonego odbioru strony uzgodnią w harmonogramie, po podpisaniu Umowy i będzie stanowił do niej załącznik. Postanowienia odnoszące się do protokołu odbioru końcowego stosuje się odpowiednio do trybu odbioru przewidzianego w tym ustępie, z tym zastrzeżeniem, iż podstawą wystawienia faktury, o której mowa w § 3 ust. 6 będą łącznie wszystkie poszczególne protokoły.

Pytanie nr 15:

Wykonawca zwraca się, w przypadku zastosowania odbiorów częściowych, o umożliwienie podziału płatności w następujący sposób:

1) dostarczenie zamówionych ładowarek - 20%,

2) montaż i zainstalowanie ładowarek, zgodnie z wymaganiami producenta - 40%,

3) uruchomienie i próby techniczne - 20%,

4) przeszkolenie pracowników - 20%.

Powyższe motywowane jest tym, że wydłużający się termin płatności wpływa na koszty, które ponoszone są przez wykonawców w związku z realizacją zamówienia, co może wpłynąć na ostateczne ceny ofertowe.

Zastosowanie mechanizmu podziału płatności przy odbiorach częściowych umożliwi oferentom zaoferowanie najkorzystniejszej cenowo oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Dot.: Załącznik nr 2b do SWZ - Projektowane postanowienia umowy dla Część nr 2 - § 4 ust. 9

9. Wykonawca w terminie do 30 dni roboczych od dnia zgłoszenia wymieni ładowarkę/część ładowarki na nową, wolną od wad w sytuacji, gdy po dwukrotnej naprawie tej samej ładowarki/tej samej części ładowarki nie działa ona zgodnie z przeznaczeniem. Ust. 7 stosuje się odpowiednio.

Pytanie nr 16:

Prosimy o potwierdzenie, że pojęcie „nie działa zgodnie z przeznaczeniem” oznacza całkowity brak możliwości ładowania.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że pod pojęciem ,,nie działa zgodnie z przeznaczeniem'' rozumie się w szczególności, że działa wadliwie, nie jest zdatna do użytku i celu określonego w umowie.

Dot. Załącznik nr 2b do SWZ - Projektowane postanowienia umowy dla Część nr 2 - §11, ust. 5 pkt 7)

5. W ramach wynagrodzenia określonego w § 3, Wykonawca udziela Zamawiającemu niewyłącznej licencji do korzystania z dokumentacji (licencja na dokumentację) oraz z oprogramowania (licencja na oprogramowanie), z prawem oddania jej do korzystania podmiotowi trzeciemu na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego, powyższe nie oznacza zbycia licencji na rzecz podmiotu trzeciego, uprawniającego do korzystania z przedmiotowej dokumentacji i oprogramowania na następujących polach eksploatacji:[...]
7) zbycia oraz rozporządzenia w inny sposób przedmiotem Umowy lub ich elementami na rzecz osób trzecich na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego;

Pytanie nr 17:

Dot. § 11 ust. 5 pkt 7) projektu umowy część nr 2:

Zamawiający przewiduje prawo do zbycia lub rozporządzenia dokumentacji oraz oprogramowaniem. 
Wnosimy o doprecyzowanie, w jakim celu Zamawiający zamierza nabyć te prawa. W połączeniu z prawem do zwielokrotniania oprogramowania i dokumentacji, daje to Zamawiającemu praktycznie nieograniczone prawa do wprowadzania dostarczanego oprogramowania i dokumentacji do obrotu i jego komercjalizacji, jak dystrybutor producenta, co z pewnością nie było intencją Zamawiającego.

Wnosimy wobec tego o usunięcie ww. pola eksploatacji z umowy, alternatywnie o wyraźne ograniczenie, w jakich sytuacjach i warunkach może dojść do zbycia dokumentacji i oprogramowania.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 18 – ogólne:

Wnosimy o doprecyzowanie, czy w ramach obowiązku dostarczenia oprogramowania do monitoringu i zarządzania infrastrukturą ładowania, Zamawiający dopuszcza również dostarczenie go w modelu usługi chmurowej (SaaS) poprzez udzielenie użytkownikom Zamawiającego zdalnego dostępu do systemu zainstalowanego na serwerach Wykonawcy, bez konieczności instalacji oprogramowania na urządzeniach Zamawiającego. 
W przypadku odpowiedzi twierdzącej wnosimy o doprecyzowanie, że w takiej sytuacji Zamawiający nie wymaga udzielenia licencji na oprogramowanie na zasadach opisanych w § 11 Umowy, a jedynie przedstawienia regulaminu korzystania z systemu, gwarantującego możliwość korzystania z niego zgodnie z przeznaczeniem (tj. w celu monitorowania i zarządzania dostarczoną w ramach umowy infrastrukturą ładowania), bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. Wnosimy także w takiej sytuacji o modyfikację SWZ w powyższym zakresie.

Brak wymogu licencji wynika z faktu, że w przypadku rozwiązań chmurowych nie dochodzi do ingerencji w autorskie prawa majątkowe producenta oprogramowania (nie dochodzi do zwielokrotnienia systemu na urządzeniach użytkowników końcowych, ponieważ system przetwarzany jest w infrastrukturze Wykonawcy) i normą branżową jest w takiej sytuacji określenie zasad korzystania z systemu w ramach regulaminu/zasad świadczenia usług. Wymogi licencji opisane w umowie - np. prawo do utrwalania systemu – jest w przypadku nie tylko zbędne, co wręcz niewłaściwe (system znajduje się w infrastrukturze wykonawcy).

Odpowiedź:

Tak, oprogramowanie do monitoringu i zarządzania infrastrukturą ma zostać dostarczone w modelu chmurowym (SaaS). Zamawiający podtrzymuje jednak zapisy § 11 Umowy w związku z tym, że Wykonawca zapewnia możliwość przeniesienia oprogramowania wraz z danymi na serwer Operatora wskazanego przez Zamawiającego lub na inny wskazany serwer chmurowy nie znajdujące się w infrastrukturze wykonawcy.

Dot. Załącznik nr 2b do SWZ - Projektowane postanowienia umowy dla Część nr 2 - § 13 ust. 2

- Bez zgody Stron, prawa i obowiązki płynące z Umowy nie mogą być cedowane na osoby trzecie.

Pytanie nr 19:

Wykonawca wnosi o zmianę postanowienia § 13 ust. 2 i umożliwienie dokonania cesji wierzytelności przysługujących wykonawcy względem Zamawiającego na rzecz podmiotów finansujących bieżącą działalność gospodarczą wykonawcy, bez konieczności uzyskiwania zgody Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Dot. Załącznik nr 1b do SWZ - OPZ dla Części nr 2, Tabela lp. 7 str.10

- Wykonawca zagwarantuje dostawę części zamiennych przez okres 7 lat od upływu terminu gwarancji.

- Zamawiający wymaga aby po zakończeniu okresu gwarancji w ciągu 7 kolejnych lat Wykonawca świadczył usługi serwisu pogwarancyjnego urządzeń dostarczonych w ramach niniejszego zamówienia.

Pytanie nr 20:

Dot. zał. nr 1b do SWZ, „Serwis pogwarancyjny i części zamienne” (str. 10) 
Prosimy o potwierdzenie, że zasady świadczenia serwisu pogwarancyjnego nie są objęte przedmiotem zamówienia i nie powinny być uwzględnione w cenie ofertowej, a zasady ich świadczenia będzie regulować odrębna umowa.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że usługi serwisu pogwarancyjnego nie są objęte przedmiotem zamówienia.

Dot. Załącznik nr 2b do SWZ - Projektowane postanowienia umowy dla Część nr 2 - § 9

Pytanie nr 21:

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o wprowadzenie dodatkowych zapisów do umowy. Wykonawca zaznacza przy tym, że niżej wymienione zmiany w żadnej mierze nie obligują Zamawiającego do wyrażania zgody na zmiany i zgoda na nie pozostanie nadal wyłącznie prawem, a nie obowiązkiem Zamawiającego.

1) w zakresie terminu realizacji:

a) jeżeli niemożność dotrzymania tych terminów wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego;
b) jeśli pojawiły się okoliczności natury obiektywnej, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania Umowy uniemożliwiające dotrzymanie terminu realizacji wskazanego w Umowie;
2) w zakresie wynagrodzenia:

a) w przypadku zmiany zakresu świadczenia wykonawcy spowodowanej okolicznościami, których Zamawiający działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Dot. Załącznik nr 2b do SWZ - Projektowane postanowienia umowy dla Część nr 2 - § 2 ust. 4

Pytanie nr 22:

Wykonawca wskazuje, że postanowienie z par 2 ust. 3 w zw. z ust 5 jest sprzeczne z powszechnie obowiązującymi przepisami oraz ugruntowanym orzecznictwem. Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego z dnia 12 marca 2021 r. sygn. V CSKP 14/21 „Inwestor jest uprawniony do odmowy odbioru obiektu tylko wówczas, gdy jest on dotknięty wadą istotną, tj. taką, która czyni go niezdatnym do umówionego użytku zgodnie z przeznaczeniem lub prowadzi do wykonania robót w sposób wyraźnie sprzeciwiający się umowie. Jeżeli natomiast wady nie są istotne w powyższym znaczeniu, to inwestor nie może odmówić jego odbioru, natomiast może skorzystać z uprawnień z tytułu rękojmi, ewentualnie gwarancji. W takiej sytuacji w protokole odbioru robót powinny się znaleźć ustalenia co do jakości wykonanych robót, w tym ewentualny wykaz ujawnionych wad wraz z ustalonymi terminami ich usunięcia albo oświadczenia inwestora o wyborze innego uprawnienia przysługującego mu z tytułu odpowiedzialności wykonawcy za ujawnione przy odbiorze wady”. Tym samym zamawiający nie ma prawa do odmowy odbioru, jeżeli wady zamówienia nadają się do usunięcia.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Dot. Załącznik nr 2b do SWZ - Projektowane postanowienia umowy dla Część nr 2 - § 1 ust. 6

Pytanie nr 23:

Czy Zamawiający dopuszcza przekazanie dokumentacji w formie elektronicznej?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zgadza się na przekazanie dokumentacji w formie elektronicznej.

Dot. Załącznik nr 2b do SWZ-Projektowane postanowienia umowy dla Część nr 2 - § 11 ust. 2

Dokumentacja i oprogramowanie przekazane Zamawiającemu będą bez dodatkowego wynagrodzenia na bieżąco aktualizowane i dostosowywane do każdego dostarczanego autobusu, do czasu zakończenia okresu gwarancyjnego.

Pytanie nr 24:

Prosimy o wyjaśnienie o jakie dostosowywanie oprogramowania do autobusów Zamawiający ma na myśli i na czym ma ono polegać ?

Odpowiedź:

Aktualizacja protokołu komunikacyjnego przez producenta autobusu, która wymagałaby dla zgodności prawidłowego połączenia aktualizację również oprogramowania sprzętowego po stronie systemu ładowania.

W dniu 31 stycznia 2025 r. wykonawca zwrócił się z zapytaniami następującej treści:

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

W związku z postępowaniem pn. Zakup zeroemisyjnych autobusów wraz z elementami infrastruktury technicznej i wyposażenia służących do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu włocławskiego z podziałem na 2 części Nr zamówienia: ZP.272.1.2.2025, uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

Dot. Załącznik nr 1b do SWZ - OPZ dla Części nr 2

Pytanie nr 1 – ogólne:

Prosimy o wskazanie na mapie (rzucie z Geoportalu/Google Maps) planowanych miejsc posadowienia dostarczanych stacji ładowania.

Odpowiedź:

W załączeniu mapa obrazująca planowane miejsca posadowienia stacji ładowania.

Dot. Załącznik nr 1b do SWZ - OPZ dla Części nr 2

Pytanie nr 2 – ogólne:

Prosimy o dołączenie do dokumentacji przetargowej zdjęć terenu objętego inwestycją.

Odpowiedź:

W załączeniu zdjęcia terenu objętego inwestycją.

Dot. Załącznik nr 1b do SWZ - OPZ dla Części nr 2

Pytanie nr 3 - ogólne:

- Prosimy o informację, czy Zamawiający uzyskał Warunki Przyłączeniowe do sieci dystrybucyjnej? Jeśli tak prosimy o dołączenie do dokumentacji.

- Dodatkowo prosimy o informację, czy została zawarta Umowa Przyłączeniowa oraz czy zakres prac będących w zakresie OSD został już wykonany?

Odpowiedź:

W załączeniu uzyskane przez Zamawiającego Warunki Przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Energa – Operator SA. Umowa Przyłączeniowa została zawarta.

Dot. Załącznik nr 1b do SWZ - OPZ dla Części nr 2

Pytanie nr 4 – ogólne:

Prosimy o informację:

- W jakiej nawierzchni planuje się posadowienie stacji ładowania objętych postępowaniem przetargowym?

2) Czy Wykonawca powinien przewidzieć koszty związane z utwardzenie terenu bądź wymianą nawierzchni przy stacjach ładowania w planowanym miejscu posadowienia dostarczanych urządzeń?

3) Czy w planowanym miejscu posadowienia dostarczanych stacji ładowania lub na trasie ich zasilenia znajduje się zieleń bądź elementy małej architektury, które należy usunąć w trakcie planowanych robót ?

4) Czy w planowanym miejscu posadowienia dostarczanych stacji ładowania lub na trasie ich zasilenia znajdują się nadziemne oraz podziemne sieci uzbrojenia terenu? Jeżeli tak, to proszę o udostępnienie i uszczegółowienie informacji.

5) Czy stacje ładowania mają zostać posadowione na wysepkach wykonanych przez Wykonawcę?

Odpowiedź:

Przygotowanie miejsc do montażu ładowarek należy do Zamawiającego.

Dot. Załącznik nr 1b do SWZ - OPZ dla Części nr 2

Pytanie nr 5 – ogólne:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający odpowiednio przygotuje fundamenty pod dostarczane stacje ładowania.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że przygotuje fundamenty pod dostarczane stacje ładowania.

Dot. Załącznik nr 1b do SWZ - OPZ dla Części nr 2

Pytanie nr 6 – ogólne:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający odpowiednio przygotuje okablowanie do dostarczanych stacji ładowania.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że przygotuje okablowanie do dostarczanych stacji ładowania.

Dot. Załącznik nr 1b do SWZ - OPZ dla Części nr 2

Pytanie nr 7 – ogólne:

Prosimy o potwierdzenie informacji, że prace projektowe związane ze sporządzeniem Projektu Budowlanego dla przedmiotowej inwestycji wraz uzyskaniem Pozwolenia na Budowę od odpowiedniego organu administracji terytorialnej znajduje się w zakresie Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza w/w informację.

Dot. Załącznik nr 1b do SWZ - OPZ dla Części nr 2

Pytanie nr 8 – ogólne:

Prosimy o potwierdzenie informacji, że uzyskanie wszelkich pozwoleń i zgód administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia i zakończenia prac budowlanych, znajduje się w gestii Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza w/w informację.

Dot. Załącznik nr 1b do SWZ - OPZ dla Części nr 2.

Pytanie nr 9 – ogólne:

Prosimy o informację, czy Wykonawca powinien w swojej ofercie uwzględnić koszty związane z:

1) wykonaniem oznakowania poziomego miejsc postojowych przeznaczonych pod planowany system ładowania?

2) zamontowaniem separatorów drogowych dla miejsc postojowych autobusów przeznaczonych pod infrastrukturę ładowania?

Odpowiedź:

Wykonawca w swojej ofercie nie uwzględnia w/w kosztów.

W dniu 31 stycznia 2025 r. wykonawca zwrócił się z zapytaniami następującej treści:

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

W związku z postępowaniem pn. Zakup zeroemisyjnych autobusów wraz z elementami infrastruktury technicznej i wyposażenia służących do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu włocławskiego z podziałem na 2 części Nr zamówienia: ZP.272.1.2.2025, uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie:

Dot. Projektowane postanowienia umowy dla cz. 2 - § 11.

Nieodzownym elementem oprogramowania dostarczanego na rynku jest korzystanie z tzw. wolnego oprogramowania (open source), które co do zasady gwarantuje użytkownikom swobodne korzystanie z oprogramowania, ale wymaga czasem także jego dalszego rozpowszechniania na tych samych warunkach.

Pytanie nr 1:

Wnosimy o doprecyzowanie, że:

- Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie oprogramowania open source w dostarczanym oprogramowaniu;

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie oprogramowania open source w dostarczanym oprogramowaniu.

b) § 11 nie znajdzie zastosowania do oprogramowania typu open source dostarczanego w ramach umowy i zamiast tego zastosowanie mogą znaleźć licencje open source, w oparciu o które dane wolne oprogramowanie jest rozpowszechniane, pod warunkiem, że licencje te będą zapewniać Zamawiającemu nie mniejsze prawa niż określone w § 11 projektowanych warunków umowy.

Odpowiedź:

Postanowienia § 11 nie znajdują zastosowania do oprogramowania typu open source dostarczanego w ramach umowy. W takim przypadku zastosowanie mogą znaleźć licencje open source, w oparciu o które dane wolne oprogramowanie jest rozpowszechniane, pod warunkiem, że licencje te będą zapewniać Zamawiającemu nie mniejsze prawa niż określone w § 11 projektowanych warunków umowy.

W dniu 03 lutego 2025 r. wykonawca zwrócił się z zapytaniami następującej treści:

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

Dot. Załącznik nr 2b do SWZ - Projektowane postanowienia umowy dla Część nr 2 - § 2 ust. 9

9. Strony dopuszczają stopniowany odbiór przedmiotu umowy, rozumiany w ten sposób, że jego wykonanie obejmuje następujące czynności wykonywane oddzielnie:

1) dostarczenie zamówionych ładowarek,

2) montaż i zainstalowanie ładowarek, zgodnie z wymaganiami producenta,

3) uruchomienie i próby techniczne,

4) przeszkolenie pracowników.

W razie potrzeby przebieg tak ustalonego odbioru strony uzgodnią w harmonogramie, po podpisaniu Umowy i będzie stanowił do niej załącznik. Postanowienia odnoszące się do protokołu odbioru końcowego stosuje się odpowiednio do trybu odbioru przewidzianego w tym ustępie, z tym zastrzeżeniem, iż podstawą wystawienia faktury, o której mowa w § 3 ust. 6 będą łącznie wszystkie poszczególne protokoły.

Pytanie nr 1:

Oferent prosi o udostępnienie protokołów odbioru dla części nr 2 niniejszego postępowania.

Odpowiedź:

Zamawiający nie ustalił wzorów takich protokołów na tym etapie.

W dniu 13 lutego 2025 r. wykonawca zwrócił się z zapytaniami następującej treści:

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

Pytanie:

Dzień dobry, zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 21.02.2025 r.

Odpowiedź:

Zamawiający przedłuża termin składania ofert zgodnie z poniższą zmianą treści SWZ.

Działając na podstawie art. 137 w związku z art. 378 pzp  zamawiający zmienia treść SWZ:

Zamawiający przedłuża termin związania ofertą, termin wniesienia wadium oraz termin składania i otwarcia ofert w ten sposób, że:

1) Rozdział I pkt 13.1. SWZ zmienia brzmienie z :

„13.1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 26 maja 2025 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.”

na :

„13.1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 02 czerwca 2025 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.”

2) Rozdział I pkt 15.2. SWZ zmienia brzmienie z :

„15.2.  Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 26 lutego 2025 r., do godz. 10:00 i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 pzp.”

na :

„15.2.  Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 05 marca 2025 r., do godz. 10:00 i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 pzp.”

3) Rozdział I pkt 16.4. SWZ zmienia brzmienie z :

„16.4. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 26 lutego 2025 r., do godz. 10:00.”

na :

„16.4. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 05 marca 2025 r., do godz. 10:00.”

4) Rozdział I pkt 17.1. SWZ zmienia brzmienie z :

„17.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 lutego 2025 r., o godzinie 10:30.”

na:

„17.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05 marca 2025 r., o godzinie 10:30.”

Roman Gołębiewski

Starosta Włocławski

Załączniki:

1. Mapa obrazująca planowane miejsca posadowienia stacji ładowania.

2. Zdjęcia terenu objętego inwestycją.

3. Warunki Przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Energa – Operator SA.

4. Zmieniony Załącznik nr 1b do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia dla Części nr 2.

5. Zmieniony Załącznik nr 2b do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego dla Części nr 2.

Do zamieszczenia:

1. strona prowadzonego postępowania

2. a/a